НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**УПРAВA ЈП ЕПС**

Улица царице Милице број 2

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Блок трансформатора за А5 ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/3000/1252/2017

(број 12.01. 81214/6-18 од 05.03.2018. године)

Београд, март 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара „Блок трансформатора за А5 ТЕНТ - А“

1.

На страна 72 и 73 од 100 мења се Образсц структуре цене. Измењени образац структуре цене налази се у прилогу ове измене конкурсне документације.

2.

На страни 41 од 100 у тачки 8. ОБУХВАТНИ СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОРИ, мења се тачка 8.1. и сада гласи „У куполама извода на ВН страни за заштиту трафоа 600/5А, 5P20, 50VA“

3.

На страни 35 од 100 мења се тачка 3.4.2. и сада гласи:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Звездиште | - | LI750 AC325 |  |

“

На страни 35 од 100 мења се тачка 3.5.2. и сада гласи:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2 | Звездиште | kV | 170 |  |

“

На страни 38 од 100 мења се тачка 5.2.2. и сада гласи:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | - класа | kV | 170 |  |

“

на страни 39 од 100 мења се тачка 5.2.7. и сада гласи:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.7 | - називни подносиви атмосферски ударни напон | kV peak | 750 |  |

“

на страни 39 од 100 мења се тачка 5.2.8 и сада гласи:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.8 | - називни подносиви склопни ударни напон | kV peak | - |  |

“

на страни 39 од 100 брише се тачка 5.2.9. и сада гласи:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9 | - називни подносиви напон индустријске фреквенције | kV rms | 325 |  |

„

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/3000/1252/2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.мере | Кол. | Цена/Ј.М.(без ПДВ-а) | Цена/Ј.М.(са ПДВ-а) | Износ(без ПДВ-а) | Износ(саПДВ-а) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  8. |
| А: **ДОБРА** |
| 1. | Блок трансформатор трофазни, уљни, херметички заптивен, петостубни, 400MVA 407 kV/ 15kV, према техничкој спецификацији и техничким табелама | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | **Резервни делови** |
| 2.1 | Пролазни изолатор на ВН страни | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Пролазни изолатор у звездишту | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Пролазни изолатор на НН страни | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Пумпа за уље | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Вентилатор за хлађење са мотором | ком | 3 |  |  |  |  |
| 2.6 | Моторно заштитне склопке ормана за хлађење | кпл | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Контактори ормана за хлађење | кпл | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Комплетан сет заптивача за трансформатор | кпл | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | Комплет ужади за подизање ради манипулације ВН, Н и НН пролазних изолатора | кпл | 1 |  |  |  |  |
| 3. | **Мониторинг систем** |
| 3.1 | Комплетан мониторинг систем трансформатора према спецификацији у Табели техничких података (позиција 20) | кпл | 1 |  |  |  |  |
| 4. | **Делови за уградњу и повезивање** |
| 4.1 | Комплет делова за уградњу и повезивање према спецификацији у Табели техничких података (позиција 21) | кпл | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО А |  |  |
| Б: **УСЛУГА** |
| 5. | Транспорт и комплетирање трансформатора након испоруке | кпл | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Увлачење трансформатора у трафо бокс | кпл | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО Б |  |  |
| УКУПНО А+Б |  |  |

**Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).