ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку радова бр. ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)

# ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ

(заведено у ЈП ЕПС број  12.01.19825/8 од 14.01.2019. године)

Београд,  ЈАНУАР 2019. године

На основу члана 32,50 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон),члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.670695/1-18 од 31.12.2018.. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.670695/1-18 од 31.12.2018.. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку радова бр. ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)

# Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу уговора |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци |
| 8. | Модел уговора |

Укупан број страна документације:329

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр.13 , 11000 Београд Огранак ТЕ-КО Костолац, адреса Николе Тесле 5-7 |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | # Набавка радова: ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Милош Жарковић Milos.zarkovic@eps.rs Драгана Тошић Dragana.tosic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ

Назив из општег речника набавке: 45232220

Ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи подстаница.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

  - Врста и количина радова.

  - Уводно образложење

Због удаљавања машина основне рударске механизације распоређене на западном делу копа од постојеће ТС Рудник 2 - 1х16MVA. и због повећања капацитета екплоатације угља на површинском копу Дрмно, на западном делу површинског копа неопходна је изградња нове трафо станице ТС Рудник 4 2х16MVA.

Изградња ТС Рудник 4 и далековода, предвиђена је у простору експлоатационог поља и предвиђена је искључиво за напајање потрошаче везане за експлоатацију угља, због чега се изградња ТС Рудник 4 и далековода, као и технички пријем и издавање употребне дозволе изводи према Закону о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС 101/2015) и пратећој релевантној регулативи.

За предметну ТС Рудник 4 израђен је

ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/6кВ "РУДНИК 4" и ДАЛЕКОВОДА 11 0 кВ, РП 11 0 кВ ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“ - ТС „РУДНИК 4“

по коме треба градити предметну ТС и далековод и након завршене градње а пре пуштања у рад неопходно је израдити пројекат изведеног објекта.

Пројекат је урадио ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛ А.Д. БЕОГРАД а техничку контролу извршио ЕЛЕКТРОИСТОК - ИНЖЕЊЕРИНГ

  - Спецификација радова

Изградња ТС Рудник 4

- Испорука опреме

- Грађевински радови

- Електро монтажани радови

- Пројектовање - Пројекат изведеног објекта

- Интернo технички пријем

- Пуштање ТС у пробни рад

Изградња далековода РП 11 0 кВ ТЕ КОСТОЛАЦ   Б -  ТС "РУДНИК   4"

- Испорука опреме

- Грађевински радови

- Електро монтажани радови

- Пројекат изведеног објекта ( пројекат изведеног стања )

- Интернo технички пријем

- Пуштање ДВ 110 кВ у пробни рад

3.3	Технички захтеви

А. Трансформаторска станица 110/6 kV „Рудник 4“

| 1 | Општи подаци |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Инвестициони објекат | ТC 110/6kV "РУДНИК 4" |
| 1.2 | Место градње | Коп «Дрмно» |
| 1.3 | Назив постројења | ТC 110/6kV "РУДНИК 4" |
| 1.4 | Граница пројекта |  |
|  | - Постројење 110kV | Излазни портали |
|  | - Даљинско управљање | Предвидети опрему у ТС за могућност даљинског управљања из надређеног диспечерског центра |
|  | - Телекомуникације | Прикључак OPGW везе у TC |

2	Технички подаци о трансформаторској станици

2.1	Врста објекта

Трансформаторска станица 110/6kV "РУДНИК 4" ће бити са 110kV спољним, класичним постројењем, трансформацијом 110/6kV, 2x16 MVA, и 6kV унутрашњим постројењем.

Објекат ће бити стално поседнут уз могућност рада система даљинског управљања.

Макролокација TC је предвиђена у близини археолошког налазишта ВИМИНАЦИЈУМ.

2.2	Мрежа 110 kV

- неутрална тачка 110 kV мреже је директно уземљена

- неутрална тачка 6 kV мреже је изолована

2.3	Постројење 110kV

- Предвидети класично спољно постројење са једним системом сабирница пресека 240 mm2, АlČe 6:1

- Постројење предвидети са укупно 5 (пет) поља:

  - 2 два далеководна поља. (једно поље је неопремљена резерва, обрађује се портал - грађевински)

  - 2 (два) трансформаторска поља комплетно опремљена за трансформаторе снаге 16 МVА, 110/6 kV

  - 1 (једно) мерно поље у оси сабирница

2.4	Опрема 110kV

За опрему 110 кВ  предвиђено је следеће:

Примарна опрема

- Комплет од три једнополна прекидача снаге (за једно далеководно поље) прекидне снаге 5000 MVA, у SF6 техници за спољну монтажу, степена изолације Si 123kV, номиналне струје 1250A, струје искључења 31,5kA и струје укључења 80kA, са моторним погоном 230V, 50Hz, са калемовима за укључење и искључење 110v=, са сигналном склопком.  Прекидач је способан за једнополно и трополно поновно укључење. (предвидети према: Tip 3AP1 FI 123 Siemens или одговарајући)

- Трополни прекидач снаге (за два трафо поља) прекидне снаге 5000 MVA, у SF6 техници за спољну монтажу, степена изолације Si 123kV, номиналне струје 1250A, струје искључења 31,5kA и струје укључења 80kA, са моторним погоном 230V, 50Hz, са калемовима за укључење и искључење 110v=, са сигналном склопком.  (предвидети према : Tip 3AP1-FG Siemens или одговарајући)

- Трополни сабирнички растављач за спољну монтажу без ножева за уземљење, степена изолације Si 123kV, номиналне струје 1250A, Idyn=80kA, Ith(3s)=31,5kA, са ручним погоном, сигналном склопком и калемом за деблокаду 110 V jss

- Трополни линијски растављач за спољну монтажу са ножевима за уземљење, степена изолације Si 123kV, номиналне струје 1250A, Idyn=80kA, Ith(3s)=31,5kA, са ручним погоном, сигналном склопком и калемом за деблокаду 110 V jss

- Струјне трансформаторе предвидети према одредбама IS (Интерни стандард) 11 EPS-а:

Малоуљни потпорни струјни мерни трансформатор за спољну монтажу, степена изолације Si123, преносног односа           2x300/1-1-1-1 A  са четири језгра

I језгро kl. 0.2; Fs10; 120 %; 5VA

II језгро kl. 0.5; Fs10; 120 %; 15VA

III језгро 5P20; 30 VA

IV језгро 5P20; 30 VA

(предвидети према Tip JOF 123, PFIFFNER Messwandler AG или одговарајући)

- Напонске мерне трансформаторе предвидети према одредбама IS (Интерни стандард) 11 EPS-а

Малоуљни потпорни напонски мерни трансформатори за спољну монтажу, степена изолације Si123, Једнополно изолован, индуктивни, преносног односа 110/√3/0,1/√3/0,1/√3 kV , са два језгра

I језгро kl. 0.2; 30VA

II језгро kl. 0.5; 100 VA

(предвидети према Tip EOF 123, PFIFFNER Messwandler AG или одговарајући)

- Металексидни одводник пренапона, за спољњу монтажу, следећих карактеристика:

највиши  погонски напон 123kV

напон прораде 108kV, 10kA

према типу 3EP2, "Siemens" или одговарајући

- Потпорни изолатор 110 kV, за спољњу монтажу, следећих карактеристика:

највиши погонски напон 123kV

за преломну силу 4000kN

према типу Ц4 "ABB"

- Ормарић за спољњу монтажу уз напонске мерне трансформаторе (RONT), димензија 400x500x500mm, у заштити IP 65, са аутоматским заштитним прекидачима, стезаљкама и уводницама каблова са доње стране.

Проводници

Предвидети следећу опрему

  - Уже AlCe 240/40 mm2

  - Цев E-AIMgSi 0.5 F 22 40/32 mm

Изолатори

- Једноструки затезни изолаторски ланац, за максимални погонски напон 123kV, са 1x10 чланака са стакленим изолаторима U120B према типу „Sediver" или одговарајући за AlCe уже 240/40mm2, са затезном компресионом стезаљком, заштитним роговима и осталим потребним елементима.

Према типу 120 kN, зглобна веза 16, lEG 12, "DALEKOVOD" Zagreb или одговарајући

- Једноструки затезни изолаторски ланац, за максимални погонски напон 123kV, са 1x10 чланака са стакленим изолаторима U120B према типу „Sediver" или одговарајући за AlCe уже 240/40mm2, са одвојном компресионом стезаљком, заштитним роговима и осталим потребним елементима.

Према типу 120 kN, зглобна веза 16, lEG 12, "DALEKOVOD" Zagreb или одговарајући

Спојно-овесна опрема

Предвидети спојно овесну опрему према приложеној спецификацији материјала.

2.5	Трансформатор 110/6 kV

Трофазни енергетски уљни трансформатор треба бити за спољњу монтажу, са регулацијом преносног односа под оптерећењем, следећих карактеристика:

- преносни однос 110/6.3kV;

- номинална снага 16MVA;

- спрега Ynd5

- примарни напон 110 kV ± 10x1,5%;

- секундарни напон 6,3 kV

- фреквенције 50Hz;

- напон кратког споја: 11%;

- хлађење ONAN/ONAF;

Трансформатор треба бити опремљен:

- Регулационом склопком за регулацију под оптерећењем са ручном и даљинском командом и са даљинским показивањем положаја регулатора;

- Вентилаторима за принудно хладење са уређајем за аутоматско пуштање вентилатора у рад;

- Бухолц релеом са два пловка;

- Контактним термометром са два контакта;

- Термосликом и Pt-100 сондом за мерење температуре (на бар две мерне тачке), комплет са мерним инструментом и прибором;

- Бухолц релеом за регулациону склопку;

- Струјним трафоом 150/1A за кућишну заштиту:

- Струјним трафоом 100/1 A за уземљење звездишта трансформатора;

- За ваздушни прикључак са високонапонске стране;

- За прикључак шинске везе са ниженапонске стране, према типу 110/6,3kV, 16MVA, „Минел" или одговарајући

2.5.1 Уземљење нулте тачке трансформатора

Урадити према спецификацији материјала и према наведеном пројекту ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/6кВ "РУДНИК 4" и ДАЛЕКОВОДА 11 0 кВ, РП 11 0 кВ ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“ - ТС „РУДНИК 4“

(видети тачку 3.7 додатни захтеви наручиоца где се наводи да понуђач има могућност увида у пројектну документацију)

2.5.2 	6kV шинска веза

Урадити према спецификацији материјала и према наведеном пројекту ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/6кВ "РУДНИК 4" и ДАЛЕКОВОДА 11 0 кВ, РП 11 0 кВ ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“ - ТС „РУДНИК 4“

(видети тачку 3.7 додатни захтеви наручиоца где се наводи да понуђач има могућност увида у пројектну документацију)

2.5.3 	Металоксидни одводник пренапона – 6кВ , за спољњу монтажу,

карактеристика:

- највиши погонски напон 12kV

- напон прораде 6kV

- по типу 3EF4 "Siemens" или одговарајући

2.6	Постројење 6 kV

Урадити према пројекту и спецификацији материјала

- 6kV постројење за унутрашњу монтажу треба бити опремљено лименим слободно стојећим ћелијама са извлачивим прекидачима израђеним у вакумској техници, за прекидну снагу кратког споја 200МVА, са електромоторним погоном; са једним системом сабирница (2000A, 200MVA, подељених на 2 секције. Поља 6kV постројења требају бити комплетно опремљена са свом потребном опремом за заштиту, управљање и сигнализацију)

Предвидети према типу NХAIR SIEMENS SI 12 kV или одговарајући

- Постројење предвидети са следећим пољима-ћелијама :

    - 2 (два) трансформаторска поља:

    - 18 (осамнаест) одводних поља

    - 2 (два) поља за трансформатор сопствене потрошње

    - Спојно поље

    - 2 (два) мерна поља

    - Кондензаторско поље

    - Кондензаторске батерије

- Кондензаторска јединица за аутоматску компензацију, за 6,3kV, 1800kVAr (2x900kVAr), 50Hz, комплетно смештена у слободностојећи орман димензија 4400x1360x2200mm, у заштити IP43, за увод каблова са доње стране ормана и опремљена са релејном заштитом батерија и надзорном јединицом припремљеном за даљински надзор,

Према типу GRIDCON POCOS, Reinhausen или одговарајући

2.7	Обрачунско мерење електричне енергије

- Обрачунско мерење енергије предвидети у трансформаторским пољима 110kV према Техничким условима АД ЕМС), и важећим техничким препорукама

    - Заштита, сигнализација. управљање и индикација

- Предвидети систем микропроцесорске интегрисане заштите, управљања, сигнализације и индикације који остварује функције локалног управљања и надзора, даљинског управљања и надзора, сигнализације, показних мерења и електричних блокада, као и комуникацију са диспечерским центром. Предвидети комуникацијску мрежу између уређаја и према SCADA-и по IЕС-61850

- Испоручени заштитно управљачки уређаји морају бити од истог произвођача.

- Микропроцесорски уређаји треба да остваре следеће функције заштите:

  - далеководно поље 110kV - главна и резервна заштита, Интерни стандард ЕМСа ИС-ЕМС-712-2014; прорачун електрично дугог/кратког ДВ

Један заштитни уређај (главна заштита) који има следеће функције:

-	Подужна диференцијална заштита (87L)

-	дистантна заштита (21) са квадрилатералном карактеристиком, на

подимпедантном принципу са најмање пет временско-дистантна степена;

-	функција једнополног и трополног (1p+3p) аутоматског поновног укључења (APU) (79);

-	вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51);

-	вишестепена земљоспојна заштита (51N);

-	усмерена земљоспојна заштита (67N);

-	заштита од преоптерећења (49) са могућношћу екстерне блокаде (преклопка);

-	заштита од прекида проводника (46 BC), односно заштита од несиметрије полова прекидача;

-	заштита од укључења на квар (SOTF);

-	заштита од отказа прекидача (50BF);

-	функција комуникације између заштитних уређаја на крајевима далековода (85) за дистантну и усмерену земљоспојну заштиту;

-	 блокаде заштите при њихању снаге у мрежи (21 PSB);

-	функција детекције слабог напајања квара (weak end infeed) повезана у телекомандна кола;

-	контрола синхронизма при 3p APU;

-	функција надзора секундарних кола;

-	функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder);

-	функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder);

-	функција локатора квара (fault locator);

-	функција самонадзора (self supervision);

-	мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју;

-	интерна сигнализација деловања заштите (LED сигнализација min 12 ком);

-	могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара;

•	 Један заштитни уређај (резервна заштита), са уграђеним следећим функцијама:

- 	вишестепена трофазна прекострујна заштита (50/51);

- 	вишестепена земљоспојна заштита (50N/51N);

- 	усмерена земљоспојна заштита (67N);

- 	функција хронолошке регистрације догађаја;

- 	функција снимања поремећаја у мрежи;

- 	функција самонадзора;

- 	мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју;

- 	интерна сигнализација деловања заштите (LED сигнализација min 12 ком);

- 	могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара;

- контролу искључних кругова прекидача (за сваки калем за искључење појединачно),

- брзи релеји за искључење

Заштита од преоптерећења се реализује као двостепена прекострујна заштита. Први степен мора да има могућност временског затезања искључења од 20 минута, при чему се аларм подешава на 20 секунди. Други степен искључење се подешава на 20 секунди. Мора се остварити могућност блокаде искључења и првог и другог степена  путем преклопке или HMI тастера као и са SCADA  система. Приликом активирања  блокаде, блокира се само искључење  а не и сигнализација прораде степена.

На орманима предвидети посебне испитне утичнице за тестирање заштита у погону, што подразумева кратко спајање струја и прекидање напонских и осталих секундарних кола приликом прикључења тест-конектора (без коришћења додатног прекидача); испитна утичница треба да омогучи остваривање додатних веза са предње стране ради функционалног испитивања поља у режиму ван погона.

Системска комуникација уређаја са системом управљања и заштите је изведена задњим портом на бази протокола IEC 61850. Временска синхронизација уређаја је решена такође протоколом IEC 61850.

- Трансформаторско поље 110 kV - главна и резервна заштита

Главна заштита енергетског трансформатора 110/6 kV има следеће функције:

-	диференцијална заштита (87T) за двонамотајни трансформатор

-	функција блокаде диференцијалне заштите по вишим хармоницима

-	функција унакрсног блокирања фаза

-	ограничена земљоспојна заштита нискоимпедантног типа (87N)

-	вишестепена трофазна прекострујна заштита VN стране (51)

-	вишестепена трофазна прекострујна заштита NN strane (51)

-	краткоспојна заштита VN стране са независном карактеристиком (50)

-	краткоспојна заштита NN стране са независном карактеристиком (50)

-	земљоспојна заштита VN стране (51N)

-	земљоспојна заштита NN стране (51N)

-	кућишна заштита

-	заштита од несиметричног рада (46)

-	заштита од прекида проводника, односно заштита од трајног несиметричног оптерећења

-	термичка заштита од преоптерећења (49)

-	термичка слика, ако не постоји засебан уређај са овом заштитном функцијом

-	заштита од отказа прекидача VN стране (50BF)

-	заштита од отказа прекидача NN стране (50BF)

-	функција надзора секундарних кола

-	функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

-	функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder)

-	функција самонадзора (self supervision)

-	мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју

-	интерна сигнализација деловања заштите (LED сигнализација min 12 ком)

-	могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са самог релеја (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара

Допунска резервна заштита од функција садржи следеће функције:

-	вишестепена прекострујна заштита (51)

-	вишестепена земљоспојна заштита (51N)

-	интерна сигнализација деловања заштите

-	вишестепена трофазна краткоспојна заштита (51)

-	заштита од отказа прекидача

Личне (сопствене) заштите које се налазе на самом трансформатору, а које штите трансформатор од свих врста унутрашњих кварова и преоптерећења су:

-	Бухолц трансформатора

-	Бухолц регулационе склопке

-	реле натпритиска (rappid pressure rise relay)

-	контактни термометар

-	термичка слика

-	кућишна заштита ако постоји независан уређај у односу на главне заштитне уређаје

Команде искључења са личних заштита  прослеђују се директно на искључне релеје и на главну заштиту ради сигнализирања прораде и покретања интерног снимача догађаја и прослеђивања поновљене команде искључења.

Остале заштите су:

-	заштита регулационе склопке

-	заштита мотора вентилатора

-	заштита од трајног несиметричног оптерећења

-	контрола искључних кругова прекидача

-	контрола минималног нивоа уља

У ормане заштите се уграђује и :

- контрола искључних кругова прекидача (за сваки калем за искључење појединачно),

- брзи релеји за искључење

На орманима предвидети посебне испитне утичнице за тестирање заштита у погону, што подразумева кратко спајање струја и прекидање напонских и осталих секундарних кола приликом прикључења тест-конектора (без коришћења додатног прекидача); испитна утичница треба да омогући остваривање додатних веза са предње стране ради функционалног испитивања поља у режиму ван погона.

Системска комуникација уређаја са системом управљања и заштите је изведена задњим портом на бази протокола IEC 61850. Временска синхронизација уређаја је решена такође протоколом IEC 61850.

  - за 6 kV одводе - функцију прекострујне заштите, заштите од преоптерећења и усмерене хомополарне заштите

- Систем заштите и управљања у разводном постројењу 6 kV је предвиђен на нивоу сваког извода у постројењу, односно у свакој ћелији РП 6 kV је предвиђена уградња заштитно управљачког уређаја на нивоу поља (IED- Intelligent Electronic Device).

- Према типовима извода са РП 6 kV имамо следеће карактеристичне ћелије: 2 трансформаторске доводне ћелије, 18 одводних кабловских ћелија, 2 изводне ћелије за трансформаторе сопствене потрошње, 1 спојна ћелија са додатком спојне ћелије,  2 мерне ћелије и 2 ћелије за кондензаторске батерије.

- Две трансформаторске доводне ћелије у постројењу 6 kV су опремљене заштитно-управљачком јединицом са следећим функцијама:

- Трофазна прекострујна заштита (50/51)

- Земљоспојна заштита (50N/51N)

- Заштита од преоптерећења са могућношћу екстерне блокаде (преклопка) (49)

- Функција надзора секундарних кола

- Функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- Функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder),

- Функција самонадзора

- Мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју

- Интерна сигнализација деловања заштите

- Могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара

- Поред тога предвидена је:

- Контрола искључних кругова прекидача

- Брзи релеји за искључење

- Испитне утичнице за тестирање заштите у погону

- Са заштитно-управљачких јединица ће бити омогућено управљање апаратима у ћелији као и очитавање мерних величина:

- Индикација струје и напона, снаге, енергије

- Преклопка за избор режима управљања

- Светлосна сигнализација нерегуларних стања (LED сигнализација min 12 ком)

- Уграђује се једна спојна ћелија у постројењу 6 kV која ће бити опремљена заштитно-управљачком јединицом са следећим функцијама:

- Трофазна прекострујна заштита (50/51)

- Функција надзора секундарних кола

- Функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- Функција самонадзора

- Мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју

- Интерна сигнализација деловања заштите

- Могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара

- Поред тога предвиђена је:

- Контрола искључних кругова прекидача

- Брзи релеји за искључење

- Испитне утичнице за тестирање заштите у погону

- Са заштитно-управљачке јединице ће бити омогућено управљање апаратима у ћелији као и очитавање мерних величина:

- Индикација струје

- Преклопка за избор режима управљања

- Светлосна сигнализација нерегуларних стања (LED сигнализација min 12 ком)

- Осамнаест изводних ћелија у постројењу 6 kV су опремљене заштитно-управљачком јединицом са следећим функцијама:

- Трофазна прекострујна заштита (50/51)

- Земљоспојна заштита (50N/51N)

- Усмерена земљоспојна заштита (осетљива) (67N)

- Заштита од отказа прекидача (50BF)

- Заштита од преоптерећења (49)

- Функција надзора секундарних кола

- Функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- Функција самонадзора

- Мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју

- Интерна сигнализација деловања заштите

- Могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара

Поред тога предвиђена је:

- Контрола искључних кругова прекидача

- Брзи релеји за искључење

- Испитне утичнице за тестирање заштите у погону

- Са заштитно-управљачких јединица ће бити омогућено управљање апаратима у ћелији као и очитавање мерних величина:

- Индикација струје и напона, снаге, енергије

- Преклопка за избор режима управљања

- Светлосна сигнализација нерегуларних стања (LED сигнализација min 12 ком)

- Две мерне ћелије у постројењу 6 kV ће бити опремљене заштитно-управљачком јединицом са следећим функцијама:

- Пренапонска заштита (59)

- Поднапонска заштита (27)

- Функција надзора секундарних кола

- Функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- Функција самонадзора

- Мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју

- Интерна сигнализација деловања заштите

- Могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара

- Поред тога предвиђена је:

- Испитне утичнице за тестирање заштите у погону

Са заштитно-управљачке јединице ће бити омогућено очитавање мерних величина:

- Индикација напона

- Светлосна сигнализација нерегуларних стања (LED сигнализација min 12 ком)

- Две изводне ћелије у постројењу 6 kV за ормане компензације су опремљене заштитно-управљачком јединицом са следећим функцијама:

- Трофазна прекострујна заштита (50/51)

- Земљоспојна заштита (50N/51N)

- Заштита од преоптерећења са могућношћу екстерне блокаде (преклопка) (49)

- Заштита од отказа прекидача (50BF)

- Функција надзора секундарних кола

- Функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder)

- Функција самонадзора

- Мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју

- Интерна сигнализација деловања заштите

- Могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре самог релеја (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара

Поред тога предвиђена је:

- Контрола искључних кругова прекидача

- Брзи релеји за искључење

- Испитне утичнице за тестирање заштите у погону

- Са заштитно-управљачких јединица ће бити омогућено управљање апаратима у ћелији као и очитавање мерних величина:

- Индикација струје и напона, cosφ

- Преклопка за избор режима управљања

- Светлосна сигнализација нерегуларних стања (LED сигнализација min 12 ком)

- У постројењу 6 kV предвиђени су следећи нивои управљања:

- локално са врата ћелије, односно са самог апарата,

- локално са заштитно-управљачке јединице монтиране у свакој ћелији,

- даљинско из командне просторије (преко операторске станице са станичног рачунара).

- Повезивање заштитно-управљачке јединице сваког извода 6кВ са високонапонском опремом у ћелији је изведено ожичењем, а са централном управљачком јединицом преко два Ethernet FO прикључка и локалног switch-a. Свака управљачко-надзорна јединица има могућност самонадзора исправности, детекције и дијагностике квара у улазно-излазним колима и могућност тестирања функција локално или са удаљеног радног места.

- На сваку заштитно-управљачку јединицу у ћелији биће доведени сви статуси апарата примарне опреме, сигнали стања погона апарата, контрола искључних кругова, команде за укључење и искључење расклопне опреме поља као и аналогна мерења. Управљачки уређај има графички дисплеј за приказ једнополне шеме извода са тренутним уклопним стањем апарата, мерења, сигнализације, затим тастатуру са тастерима за управљање апаратима, LED диоде са могућношћу мапирања, предњи порт за параметризацију. На дисплеју се могу видети и архивирани подаци о променама стања улазних сигнала са временом настанка.

- Заштитно-управљачка јединица у ћелији постројења 6 kV је способна да обавља своју функцију и у случају отказа централног управљачког система. Преузимање надлежности се обавља ручно, на самој јединици.

  - Трансформатор сопствене потрошње и мерне трансформаторе 6kV заштитити високонапонским осигурачима

  - Кола напона 0,4kV, 50Hz, 230V, 50Hz као и једносмерног напона 110V заштитити одговарајућим осигурачима, односно аутоматским заштитним прекидачима

  - Заштиту постројења од пренапона, као и координацију изолације урадити према Техничка препорука ЕПС – Дирекција за дистрибуцију ел.ег. (ТП-12), а у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона, Сл. лист СРЈ - 7/71 и 44/76

- Предвидети и уградњу метал-оксидних одводника пренапона за заштиту важних елемената у постројењу (енергетски трансформатори ...)

- Заштиту од превисоког напона додира и корака остварити мрежастим уземљивачем према Техничкој препоруци ЗЕП-а (ТП-23) уз неопходно придржавање правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V, Сл, лист СРЈ -61/1995, стандард JUS N.82:754:1988 и техничка препорука за уземљења у дистрибутивним трансформаторским станицама (ТП-07)

- Прорачуне урадити узимајући у обзир перспективно стање струје кратких спојева

- Заштита од превисоког напона додира на 0,4kV страни треба бити ТN-С-S

- Према расположивим подацима специфични отпор тла износи ( = 65m)

- Предвидети громобранску заштиту командне зграде и 110kV постројења

- Заштитну опрему и команду за свако поље 110kV сместити у посебне командно релејне ормане

- Предвидети функције индикационог мерења у складу са Техничким препорукама ЗЕП-а (ТП-24)

- Предвидети управљање на следећи начин:

  - Локално управљање 110kV прекидачима из командне просторије ТС, припадајућих микропроцесорских уређаја и на лицу места, са сигнализацијом положаја

  - Растављачима 110kV командује се ручно на лицу места и из командне просторије ТС, са сигнализацијом положаја у командној просторији.

  - Командовање прекидачима 6kV предвидети локално тастерима са ћелије 6kV и из командне просторије ТС, а сигнализацију положаја извести на самој ћелији.

  - Предвидети опрему за омогућавање даљинског управљања из надређеног диспечерског центра

  - Централно управљање опремом и сигнализацију предвидети са станичног рачунара.(радна станица са SCADA системом)

Опис SCADA система дат је на крају текста у ПРИЛОГУ 3.

2.9	Телекомуникације

- Предвидети телефонску инсталацију у ТC. Спољна прикључна линија није предмет овог пројекта

- Предвидети алармни систем за противпожарну заштиту према постојећим прописима са могућношћу даљинског надзора

- Трансформаторска станица ће бити прикључена у телекомуникациону мрежу ЕПС-а и ЕМС-а оптичком везом преко OPGW далековода 110kV: TС Рудник 4 - ТЕ - Дрмно - РУДНИК 2 - TС РУДНИК 1 - TС РУДНИК 3

- Предвидети приводни оптички кабл од портала далековода до командне просторије ТС

2.10	Постројење сопствене потрошње

За потребе-сопствене потрошње предвидети:

- 2 (два) трофазна трансформатора, спрега Dz5, преносног односа 6/0,4kV

- Развод наизменичног напона са потребним бројем извода

- Стационарну акумулаторску батерију (желатинска) напона 110V= са аутоматским регулисаним исправљачем

- Развод једносмерног напона са потребним бројем извода

- Систем беспрекидног напајања (инвертор) обезбедити за напајање станичног рачунара и комуникационе опреме, за најмање 8 (осам) сати рада

Трансформатор за сопствену потрошњу

Трофазни енергетски суви трансформатор за унутрашњу монтажу, са регулацијом у безнапонском стању, следећих карактеристика:

- називне снаге 100kVA,

- преносног односа 6/0,4kV,

- спрега Dz5,

- примарни напон 6,3kV

- секундарни напон 0,4 kV

- фреквенције 50 Hz;

- напон краткпг споја: uк =4%;

Трансформатор треба бити опремљен са:

- регулационом склопком за регулацију без оптерећења,

- контактним термометром са два контакта;

- за кабловски прикључак са високонапонске стране 6kV каблом типа XHP пресека 3x35mm2;

- за кабловски прикључак са ниженапонске стране 1kV каблом типа PP40 пресека 4x95mm2,

3	Технички подаци за граћeвински део

3.1	Грађевински део

- Предвидети све темеље, носаче опреме и портале за постројење 110кV у складу са захтевима електро пројекта. Портале предвидети од челичних профила и поставити их у армирано бетонске темеље у које се уграђују потребне цеви за уземљење. Металну конструкцију портала заштитити од корозије цинковањем

- Предвидети каде и јаме за скупљање уља из трансформатора у складу са законом о заштити од пожара. Јама за уље треба да је водонепропусна еколошка, снабдевена сепаратором уља и системом за одвођење вишка пречишћене воде

- Предвидети систем за противпожарну заштиту према постојећим прописима

- У командној згради предвидети простор за:

  - смештај 6kV постројења

  - смештај аку батерије

  - командну просторију за смештај станичног рачунара и командно - релејне ормане

  - смештај телекомуникационе опреме

  - смештај система напајања опште потрошње и помоћних напона

  - санитарни чвор

  - оставу

- Командну зграду предвидети као зидани објекат уз поштовање мера енергетске ефикасности

- У командној згради предвидети:

  - инсталацију грејања и водовода и канализације

  - електричне инсталације осветљења, уземљења, грејања, вентилације и климатизације за све просторије а посебно у просторији предвиђеној за Аку-батерије

- Предвидети комплетно уређење платоа TС (приступни пут унутар ограде, транспортне стазе, спољно осветљење и слободне површине)

- Предвидети кабловске канале до кабловских разводних ормана у пољима, од кабловских разводних ормана у пољима каблови ће се полагати у ров до VN опреме

- Предвидети септичку јаму и бунар са пумпом за санитарне потребе

- Предвидети ограду ТС од бодљикаве жице минималне висине 1,8m. На уласку у постројење поставити металну двокрилну капију за возила и посебну (малу) капију за пешачки улаз са звоном на улазу

- Унутар локације трансформаторске станице за манипулацију возила која допремају опрему и трансформаторе предвидети изградњу саобраћајнице ширине 6,0m што ће омогућити прилаз и манипулацију вучног воза трансформатора. На делу поред погонске зграде предвидети стазу за прилаз објекту ширине 3,5m, а за прилаз апаратима у постројењу 110kV предвидети транспортне стазе минималне ширине 2,5m по којој ће се одвијати ток саобраћаја и који ће омогућити пролаз возилима са хидрауликом која се користе у оваквим постројењима

3.2	Архитектура

- Спољашњи изглед објекта ускладити да буде у функцији коју треба да има ова врста објекта и да се уклопи у амбијенталну целину микроокружења

Б.	Далековод 110 kV, РП 110 kV ТЕ Костолац Б – ТС „Рудник 4“

| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ |  |
| --- | --- |
| 1.1 Инвеститор: | ЕПС „ТЕКО Костолац“ |
| 1.2 Назив инвестиционог објекта: | ДВ 110kV, РП 110kV Дрмно - ТС 110/6kV«Рудник 4» |
| 1.3 Број етапа изградње: | Две етапе |
| 1.4 Планирани почетак радова: | 2018. године |
| 1.5 Планирано пуштање у погон: | 2018/2019. године |

ЕТАПА 1 – Пројектовање далековода од стуба број 1 до ТС „РУДНИК 4“

| 1 | Општи подаци |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назив далековода: | ДВ 110kV, РП 110kV Дрмно - ТС 110/6kV«Рудник 4» |
| 1.2 | Назив објекта: | ДВ 110kV, РП Дрмно - ТС «Рудник 4» |
| 1.3 | Граница пројекта | Стуб бр.1 код РП 110kV Дрмно и прикључни портал у ТС «Рудник 4». |
| 2 | Технички подаци о далеководу |  |
| 2.1 | Називни напон | 110kV |
| 2.2 | Прикључна места | Стуб бр.1 код РП 110kV Дрмно и прикључни портал у ТС «Рудник 4» |
| 2.3 | Планирана дужина | цца 3km |
| 2.4 | Траса | - Ускладити трасу са планским документима. - По могућству најкраћа траса. - Ускладити трасу са диспозицијом ТС Рудник 4. - Потребно је усагласити трасу новопланираног далековода са расплетом далековода код РП Дрмно 400kV и 110 kV. |
| 3 | Технички подаци о елементима далековода |  |
| 3.1 | Стубови |  |
| 3.1.1 | Тип | Челично решеткасти "Јела" са врхом за једно заштитно уже |
| 3.1.2 | Материјал | Челик S235JRG2 (Č0361) SRPS ЕN 10025:2003 |
| 3.1.3 | Спајање | Завртњима |
| 3.1.4 | Заштита од корозије | Цинковање врућим поступком и фарбање (дуплекс) |
| 3.1.5 | Пењалице | На једном појасном штапу |
| 3.1.6 | Посебни захтеви | Предвидети специјалне завртњеве против лаког одвртања до висине 5 m од темеља стуба |
| 3.2 | Темељи |  |
| 3.2.1 | Геомеханичке особине тла | Према геомеханичком извештају и геолошком истраживању |
| 3.2.2 | Тип | Рашчлањени армирано бетонски |
| 3.2.3 | Темељење на косом терену | Нема |
| 3.2.4 | Посебни захтеви | Ради заштите челичне конструкције од корозије, предвидети минимално 300мм надвишење темеља изнад околног терена |
| 3.3 | Проводници |  |
| 3.3.1 | Број по фази | Један |
| 3.3.2 | Материјал | Аl/Č по SRPS N.С1. 351/85 |
| 3.3.3 | Пресек | 240/40 mm2 |
| 3.3.4 | Максимално радно напрезање | Максимално 8 daN/mm2 |
| 3.3.5 | Посебни захтеви | Тачка капања заштитне масти минимум 90°С Проводник у складу и са IЕС 61089 Заштитна маст у складу и са IЕС 61394 - Максимално радно напрезање проводника одабрати у складу са прописима имајући у виду укрштања као и заштиту проводника од вибрација. - Предвидети компензацију нееластичног издужења проводника у току експлоатационог века температурном компензацијом или презатезањем проводника. |
| 3.4 | Заштитно уже |  |
| 3.4.1 | Са и без оптичког влакна | Са оптичким влакном - OPGW |
| 3.4.2 | Број | Једно |
| 3.4.3 | Број и врста оптичких влакна | 48 влакна у складу са стандардом ITU-T G-652D и ITU-T G.655D |
| 3.4.4 | Материјал | AA/ACS или Alumoweld |
| 3.4.5 | Заштита оптичких влакана | Једна или две челичне цевчице |
| 3.4.6 | Дужина постављања | Дуж целог увођења са завршном спојницом на првом стубу далековода и на излазном порталу |
| 3.4.7 3.4.8. | Начин овешавања на портал ТС Посебни захтеви | Преко једног стакленог капастог изолатора са додатном везом Извршити термичку проверу заштитног ужета при земљоспоју уважавајући реално време искључења kVара. - По потреби предвидети мере за смањење загревања OPGW-а (монтажа OPGW-а са већим I2t, монтажа другог OPGW-а). - Уважити све специфичности OPGW-а као заштитног ужета и као преносника ТК-сигнала. - Ускладити угиб OPGW-а са угибом фазних проводника у погледу сигурносног размака и угла заштите. - Проверити сигурносне размаке OPGW-а и фазних проводника за случај земљоспоја у условима без ветра. - Предвидети компензацију нееластичног издужења OPGW-а. |
| 3.5 | Изолација |  |
| 3.5.1 | Уземљење мреже | Директно |
| 3.5.2 | Степен изолације |  |
|  | - наизменични напон 50 Hz | 185kV |
|  | - атмосферски пренапон | 450kV |
|  | - максимални погонски напон | 123kV |
| 3.5.3 | Степен загађивања ваздуха | Према SRPS IEC 815 са струјном стазом минимум за II степен загађења ваздуха тј. 20 mm/kV |
| 3.5.4 | Тип изолатора | Стаклени типа U 120 В са арматуром типски испитан. Предвидети комплете изолаторских ланаца са типски испитаним стакленим капастим изолаторима У120Б мин. прекидне силе од 120 kN, у складу са меродавним IEC стандардом. |
| 3.5.5 | Посебни захтеви | При одабиру основне изолације узети у обзир загађење у складу са SRPS IEC 815, али не мање од II степена |
| 3.6 | Уземљење стубова |  |
| 3.6.1 | Отпорност уземљења | До 15 (импулсна) |
| 3.6.2 | Материјал | Округли поцинковани челик |
| 3.6.3 | Димензионисање | Минимално 10mm |
| 3.6.4 | Прикључак за конструкцију | Одговарајућим стезаљкама са завртњем |
| 3.6.5 | Посебни захтеви | Водити рачуна да је стезаљка приступачна за одвајање уземљивача од конструкције стуба |
| 3.7 | Спојна опрема |  |
| 3.7.1 | Овешење изолаторских ланаца |  |
|  | - носећи стуб | Преко заставице |
|  | - затезни стуб | Преко заставице |
| 3.7.2 | Заштитна арматура | Предвидети |
| 3.7.3 | Овешење проводника |  |
|  | - носећи стуб | Носећа стезаљка |
|  | - затезни стуб | Компресиона затезна стезаљка |
| 3.7.4 | Овешење заштитног ужета |  |
|  | - носећи стуб | Носећа висећа стезаљка |
|  | - затезни стуб | Спирална затезна стезаљка |
| 3.7.5 | Настављање ужади | Компресионом спојницом за проводнике у Спојној кутији за OPGW |
| 3.7.6 | Посебни захтев | - Настављање OPGW-a и уградњу оптичких спојних кутија извести у складу са пројектантским решењем. Дефинисати локацију наставних кутија на стубу – II зона, минимално на 3 m од струјног моста и 5 m од тла. Предвидети попуну обујмица и прикључних клема одговарајућом испуном. - Предвидети додатну везу на OPGW-у од флексибилног ужета. |
| 3.8 | Заштита од вибрација |  |
| 3.8.1 | Критеријум за пригушивач | Предвидети типско решење монтаже пригушивача вибрација по систему 1+1 (са обе стране стуба), узевши у обзир карактеристике проводника и заштитног ужета. |
| 3.8.2 | Посебни захтеви | По потреби предвидети монтажу додатних пригушивача према упутству произвођача. Монтажу пригушивача извести у складу са препоруком произвођача. Користити погонско искуства о вибрацијама са далековода у близини |
| 4 | Климатски услови |  |
| 4.1 | Притисак ветра | 75daN/m2 или према подацима РХМЗ-а |
| 4.2 | Оптерећење од леда и снега | Додатно оптерећење од леда 1,6x0,18√d или према подацима РХМЗ-а |
| 5 | Уклапање далековода у околину |  |
| 5.1 | Утицај на ТТ-линије, цевоводе и друге објекте од метала | У складу са JUS N.CO.101,102,104 и JUS N.CO.105 |
| 5.2 | Насељена места | Нема |
| 5.3 | Шуме и воћњаци | Нема |
| 5.4 | Обрадиво земљиште | Максимално смањити ометање обрађивања пољопривредног земљишта |
| 5.5 | Локација стубних места | По могућности на међу |
| 5.6 | Посебни захтеви | Уважити (услове) могућности решавања имовинско - правних односа. - Ускладити однос далековода и објеката у близини према прописима свим важећим законским и техничким прописима и закону о заштити од нејонизујућих зрачења. |
| 6 | ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ |  |
| 6.1 | Температура проводника | Вод пројектовати за температуру проводника за +80С |
| 6.2 | Обележавање далековода | Предвидети таблице за ознаку далековода, броја стуба, фаза, опоменске и таблице за уочавање из ваздуха према ИС-ЕМС:201 Интерни стандард за обележавање водова 400, 220 и 110 kV у ЕЕС Републике Србије |
| 6.3 | Нумерација стубова | Према ИС-ЕМС:201 Интерни стандард за обележавање водова 400, 220 и 110 kV у ЕЕС Републике Србије |
| 6.4 | Резерва у угибу због нееластичног издужења истарења проводника | Предвидети резерву око 2m |
| 6.5 | VF-везе | Није предмет овог пројекта |
| 6.6 | Преплитање фаза | По потреби, а ради усклађења са редоследом фаза у крајњим постројењима. |
| 6.7 | Техничка документација: | Урадити Пројекат изведеног објекта и микропројект далековода (на пинтекс платну) у штампаном и у електронском облику. |

Напомена

Сва опрема (напонског нивоа 110 и 6 кВ) мора бити у складу са важећим СРПС стандардима. За сву примарну опрему и управљачко заштитне уређаје (укључујући и уређаје за контролу искључних кругова) уз понуду (на цд-у или у папирном облику), поред извода из каталога произвођача потребно је доставити типске атесте како би се утврдило да понуђена добра одговарају квалитету опреме у техничкој спецификацији.

Сви заштитни и управљачки уређаји морају бити од истог произвођача јер се у супротном инвеститор доводи у ситуацију да за одржавање мора имати много резервних делова . (осим SCADA система и уређаја за аут. регулацију напона )

- За следећу опрему је неопходно пријемно испитивање - ФАТ :

- 110 кВ – прекидачи,растављачи,мерни трансформатори и одводници пренапона

- ормани са заштитно управљачкoм опремом ( за трафо и далеководно поље )

- Трансформатор 110/6 кВ

- 6кВ – комплетно разводно постројење са прекидачем и заштитном и управљачком опремом

- Орман са опремом за SCADA систем

- Обука је неопходна за:

- Руковање и одржавање 110 кВ прекидача и растављача

- Обука за одржавање и руковање 6 кВ разводних постројења

- Обука за заштитно управљачку опрему и SCADA систем

Уз заштитно управљачку опрему неопходно је испоручити лиценцирани софтвер којим се уређаји програмирају инсталиран на два преносна рачунара типа   Dell Latitude E6430 ATG  или одговарајући

Уз пројекат изведеног стања испоручити back-up подешења за све уређаје и back-up SCADA система.

3.4 СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА, ОПРЕМЕ И РАДОВА

Техничка спецификација (која је саставни део пројекта) је дата са намером да понуђач може предвидети и представити трошкове за материјал, опрему и радове. Треба имати у виду да је техничка спецификација је обимна као и пројекат (ради се о 19 свески које садржи пројекат). За случај да се по неким детаљима не слаже са важећим законом (за случај измене закона), или да је по неким детаљима, начињена грешка у техничкој спецификацији или у пројекту, не ослобађа извођача радова (који истовремено и набавља материјал и опрему) да због тога ТС не пусти у рад и да изградњу ТС Рудник 4 и далековод не уради по пројекту, захтевима у конкурсној документацији и важећим законима.

| Изградња трансформаторске станице 110/6kV „Рудник 4“ и далековода 110kV, РП 110kV ТЕ Костолац Б - ТС „Рудник 4“ |  |
| --- | --- |
| 1. | Електро опрема и радови ТС 110/6kV |
| 2. | Електро опрема и радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - ТС Рудник 4 |
| 3. | Електро опрема и радови Сопственa потрошњa, систем заштите, управљања и телекомуникација ТС 110/6 kV |
| 4. | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења ТС 110/6 kV |
| 5. | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења командно-погонске зграде |
| 6. | Грађевински радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - ТС Рудник 4 |
| 7. | Грађевински радови на изради нивелације, интерних саобраћајница, ограда и кабловских канала |
| 8. | Грађевински радови на изради портала и носача апарата са темељима, и темеља трансформатора у уљној јами |
| 9. | Хидротехничка инсталација и радови |
| 10. | Грађевински радови на изградњи командно - погонске зграде |
| 11 | Испорука и монтажа опреме за заштиту од пожара |
| 12 | Опрема за рад особља у ТС |

| 1 | Електро опрема и радови ТС 110/6kV |
| --- | --- |
| 1.1. | 110kV Примарна опрема |
| 1.2. | Проводници |
| 1.3. | Изолатори |
| 1.4. | Спојно - овесна опрема |
| 1.5. | Трансформација 110/6kV |
| 1.6. | Уземљење нуле 110kV трансформатора |
| 1.7. | Шинска веза 6kV |
| 1.8. | 6kV одводник пренапона |
| 1.9. | Разводно постројење РП 6kV |
| 1.10. | 6 kV каблови и кабловске завршнице |
| 1.11. | Транспорт, монтажа и испитивање електро дела |

| 1.1 | 110kV Примарна опрема | Јед. мере | Коли чина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Комплет од три једнополна прекидача 110kV, у SF6 техници, за спољњу монтажу, са три моторно- опружна погона и једним заједничким командним орманом, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - називна струја 1250A - називна фреквенција 50Hz - симетрична струја прекидања 31,5kA - моторно-опружни погон за сваки пол посебно 0,4kV, 50Hz - командни напон 110V, D.C. - са једним калемом за укључење и два калема за искључење - припремљен за аутоматско поновно укључење - тип 3AP1FI „Siemens" или одговарајући | ком | 1 |
| 1.1.2 | Трополни прекидач снаге 110kV, у SF6 техници, за спољњу монтажу, са једним заједничким моторно- опружним погоном, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - називна струја 1250A - називна фреквенција 50Hz - симетрична струја прекидања 31,5kA - моторно-опружни погон заједнички за сва три пола 0,4kV, 50Hz - командни напон 110V, D.C. - са једним калемом за укључење и два калема за искључење - тип 3AP1 FG „Siemens“ или одговарајући | ком | 2 |
| 1.1.3 | Трополни сабирнички растављач 110kV, за спољњу монтажу без ножева за уземљење, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - називна струја 1250A - називна фреквенција 50Hz - симетрична струја прекидања 31,5kA - ручни погон са сигналном склопком - тип RS 1232 ,,Minel“ или одговарајући | ком | 3 |
| 1.1.4 | Трополни излазни растављач 110 kV, за спољњу монтажу, са ножевима за уземљење, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - називна струја 1250A - називна фреквенција 50Hz - симетрична струја прекидања 31,5kA - ручни погон главних и ножева за уземљење, са сигналном склопком - тип RSZ 1232 „Minel“ или одговарајући | ком | 1 |

| 1.1.5 | Струјни мерни трансформатор за спољну монтажу , следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - преносног односа 2x300/1/1/1/1 А - са четири језгра: I језгро kl. 0.2; Fs10; 120 %; 5VA I језгро kl. 0.5; Fs10; 120 %; 15VA II језгро 5P20; 30VA III језгро 5P20; 30VA Ith =100xlnkA ldyn=250xlnkA - тип JOF 123, PFIFFNER или одговарајући | ком | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Струјни мерни трансформатор за спољну монтажу , следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123 kV - преносног односа 2x100/1/1/1/1А - sa četiri jezgra: I језгро kl. 0.2; Fs10; 120 %; 5VA I језгро kl. 0.5; Fs10; 120 %; 15VA II језгро 5P20; 30VA III језгро 5P20; 30VA Ith =100xlnkA ldyn=250xlnkA - тип JOF 123, PFIFFNER или одговарајући | ком | 6 |
| 1.1.7 | Малоуљни потпорни капацитивни напонски трансформатор 110 kV, за спољну монтажу, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - једнополно изолован - преносног односа 110/√3/0.1/√3/0,1/√3kV - са два секундара: I секундар језгро kl. 0.2; 30VA II секундар kl. 1/3P; 100VA - тип ECF 123, PFIFFNER или одговарајући | ком | 6 |
| 1.1.8 | Металоксидни одводник пренапона, за спољњу монтажу, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - напон прораде 108kV, 10kA - тип 3EP2, „Siemens“ или одговарајући | ком | 3 |
| 1.1.9 | Потпорни изолатор 110 kV, за спољњу монтажу, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 123kV - за преломну силу 4000kN - тип C4 ,,ABB“ или одговарајући | ком | 3 |
| 1.1.10 | Ормарић за спољњу монтажу уз напонске мерне трансформаторе (РОНТ), димензија 400x500x500mm, у заштити IP 65, са аутоматским заштитним прекидачима, стезаљкама и уводницама каблова са доње стране. | ком | 2 |
| 1.1.11 | Обука за руковање и одржавање 110 kV опреме –растављач и прекидач Обука је предвиђена за 5 особа. |  |  |
| 1.1.12 | Монтажа 110kV Примарне опреме | комплет |  |

| 1.2. | Проводници |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Уже Al/Če 240/40 mm2 | kg | 360 |
| 1.2.2 | Цев E-AIMgSi 0.5 F 22 40/32 mm | kg | 66 |
| 1.2.3 | Монтажа Проводника | комплет | 1 |

| 1.3 | Изолатори |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Једноструки затезни изолаторски ланац, за max. погонски напон 123kV, са 1x10 чланака са стакленим изолаторима U120B слична типу „Sediver“, за Al/Če уже 240/40 mm2, са затезном компресионом стезаљком, заштитним роговима и осталим потребним елементима. Сличан типу 120 kN, зглобна веза 16, IEC 12, „DALEKOVOD“ Загреб | компл | 9 |
| 1.3.2 | Једноструки затезни изолаторски ланац, за max. погонски напон 123kV, са 1x10 чланака са стакленим изолаторима U120B слична типу „Sediver“, за Al/Če уже 240/40 mm2, са одвојном компресионом стезаљком, заштитним роговима и осталим потребним елементима. Сличан типу 120 kN, зглобна веза 16, IEC 12, „DALEKOVOD“ Загреб | компл | 9 |
| 1.3.3 | Монтажа Изолатора по тачкама 1.3.1, 1.3.2 | комплет | 1 |

| 1.4. | Спојно-овесна опрема |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | "T" Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 пролазно и одвојак, одговарајући типу A14 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 18 |
| 1.4.2 | "T" Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 пролазно на сворњак 30 mm одводника пренапона, слична типу A14 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 6 |
| 1.4.3 | 0° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 30 mm струјног трансформатора, слична типу A11 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 18 |
| 1.4.4 | 45° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 40 mm растављача, слична типу A12 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |
| 1.4.5 | 45° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 30 mm напонског мерног трансформатора, слична типу A12 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |
| 1.4.6 | 90° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 40 mm растављача, слична типу A13 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 9 |

| 1.4.7 | 0° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на Al плочу 100x100 mm na prekidaču, slična tipu A21 22 80, NHBG ŽIKS HARD | ком | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.8 | 0° Прикључна стезаљка за спој цеви Al 40/32 mm на сворњак 40 mm растављача, слична типу A11 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 12 |
| 1.4.9 | Носач ужета AIČ 240/40 mm2 на потпорном изолатору, слична типу AN04 22 22, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |
| 1.4.10 | 90° Прикључна стезаљка за спој Cu 95 mm2 на прикључак одводника пренапона 3EF4, слична типу B13 12 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 6 |
| 1.4.11 | 45° Прикључна стезаљка за спој AIČ 240/40mm2 на прикључак сворњак 40mm трансформатора, слична типу A12 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 6 |
| 1.4.12 | Струјна стезаљка за спој два ужета AIČ 240/40mm2, сличан типу A00 22 22, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |
| 1.4.13 | Монтажа Спојно овесне опреме 1.4.1-1.4.12 | комплет | 1 |

| 1.5. | Трансформација |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Трофазни енергетски уљни трансформатор за спољњу монтажу, са регулацијом под оптерећењем, следећих карактеристика: - преносни однос 110/6.3kV; - номинална снага 16MVA; - спрега Ynd5 - примарни напон 110kV ± 10x1,5%; - секундарни напон 6,3kV - фреквенције 50Hz; - напон кратког споја: 11%; - хлађење ONAN/ONAF; Трансформатор треба бити опремљен са: - регулационом склопком за регулацију под оптерећењем са ручном и даљинском командом и са даљинским показивачем положаја регулатора; - вентилаторима за принудно хлађење са уређајем за аутоматско пуштање вентилатора у рад; - Бухолц релеом са два пловка; - контактним термометром са два контакта; - Термосликом и Pt100 сондом за мерење температуре (мерење на бар 2 тачке), комплет са мерним инструментом и прибором; - Бухолц релеом за регулациону склопку; - струјним трафоом 150/1А за кућишну заштиту; - струјним трафоом 100/1А за уземљење звездишта трансформатора; - за ваздушни прикључак са високонапонске стране; - за прикључак шинске везе са ниженапонске стране, - тип 110/6,3kV, 16MVA, „Minel“ или одговарајући | ком | 2 |
| 1.5.2 | Монтажа Трансформатора | комплет | 1 |

| 1.6. | Уземљење нуле 110 kV трансформатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Потпорни струјни трансформатор за спољњу монтажу, следећих карактеристика: - Si 7,2kV - преносног односа 100/1 A, 5P20, 30VA | ком | 2 |
| 1.6.2 | Потпорни изолатор за спољњу монтажу, - погонски напон 12kV - тип PSA-10K, EПA Аранђеловац или одговарајући | ком | 2 |
| 1.6.3 | Cu плоча 300x100x10mm, са завртњевима, за причвршћење на потпорни изолатор | ком | 2 |
| 1.6.4 | 90° Еластична прикључна стезаљка за спој цеви 30/24 на Cu плочу 300x100, слична типу B13 12 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 2 |
| 1.6.5 | 0° Прикључна стезаљка за спој ужета Cu 95 mm2 на Cu плочу 300x100, слична типу B21 12 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 2 |
| 1.6.6 | 0° Прикључна стезаљка за спој цеви Cu 30/24mm на сворњак 40mm трансформатора, слична типу A11 30 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 2 |
| 1.6.7 | Уже Cu 95mm2 | kg | 20 |
| 1.6.8 | Носач ужета Cu 95mm2, сличан типу BN04 18 18, NHBG ŽIKS HARD | ком | 4 |
| 1.6.9 | Цев 30/24mm | kg | 18 |
| 1.6.10 | Метална цев Ø50, L=2m, за механичку заштиту, причвршћена обујмицама на металну конструкцију | ком | 2 |
| 1.6.11 | Монтажа (по ставкама 1.6) |  |  |

| 1.7. | 6kV шинска веза |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Флексибилни проводници за везу енергетског трансформатора и 6kV постројења, за спољњу монтажу, комплет са носачима и стезаљкама и осталом потребном опремом, следећих карактеристика: - називни напон 12kV - називна струја 2000А - за струју кратког споја 25кА - степен механичке заштите IP 67 - тип DURESCA®DE, произвођача MGC MOSER-GLASER или одговарајући | m | 45 |
| 1.7.2 | Монтажа |  |  |

| 1.8. | 6kV одводник пренапона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1 | Металоксидни одводник пренапона, за спољњу монтажу, следећих карактеристика: - највиши погонски напон 12 kV - напон прораде 6kV - тип 3EF4 „Siemens“ или одговарајући | ком | 6 |
| 1.8.2 | Монтажа Одводника Пренапона |  |  |

| 1.9. | Разводно постројење 6 kV |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1 | Трансформаторска ћелија +L07 и +L21 |  |  |
| 1.9.1.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, за увод каблова са доње стране, лимена, префабрикована, димензија (800x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 2 |
| 1.9.1.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 2000А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. | ком | 1 |
| 1.9.1.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |
| 1.9.1.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x800/5/5/5A, sa tri jezgra: I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA II језгро: 5p10, 10VA III језгро: 5P10, 10VA lth=80kA, ldyn=200kA, | ком | 3 |
| 1.9.1.5 | Двополно изоловани напонски мерни трансформатор (НТ), за унутрашњу монтажу, Si 12kV, преносног односа: 6/√3/0,1/√3kV, 3P, 60VA | ком | 2 |
| 1.9.1.6 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |

|  | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1.7 | Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А и НТ 100V, са прекострујном заштитом и заштитом од преоптерећења и кратког споја, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности напона, струје и снаге, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу, са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens или одговарајући | ком | 1 |
| 1.9.1.8 | Реле за контролу искључних кругова прекидача, 110V=, | ком | 1 |
| 1.9.1.9 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 6A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.1.10 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 3A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.1.11 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 2A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 2 |
| 1.9.1.12 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 0,4kV, 50Hz, 16A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.1.13 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач за 0,4kV, 50Hz, 10A моторном C карактеристиком и са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.1.14 | Брзи искључни реле са три преклопна контакта и калемом за 110V= | ком | 2 |
| 1.9.1.15 | Грејач 100W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.1.16 | Сијалично грло са сијалицом 60W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.1.17 | Монофазна шуко утичница, 230V, 50Hz, 16A. | ком | 1 |
| 1.9.1.18 | Микропрекидач на вратима ормарића, 230V, 50Hz, 10A. | ком | 1 |
| 1.9.1.19 | Хидростат 230V, 50Hz | ком | 1 |
| 1.9.1.20 | Термостат 230V, 50Hz, (0-30)°C | ком | 1 |
|  | Опрема на вратима ормарића |  |  |
| 1.9.1.21 | Амперметар за уградњу, дим. (96x96) mm за прикључак на СТ 5 А, са скалом опсега (0- 800/1600)A. | ком | 1 |
| 1.9.1.22 | Испитна утичница, слична типу 7XV750000CA00 Siemens | ком | 1 |

| 1.9.1.23 | Слепа шема | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1.24 | Показивач положаја, 110 V= | ком | 2 |
| 1.9.1.25 | Тастер са 1NО сигналним контактом, црвене боје. | ком | 1 |
| 1.9.1.26 | Тастер са 1NО сигналним контактом, зелене боје | ком | 1 |
| 1.9.1.27 | Остали ситни монтажни материјал (клеме, ожичење, итд). | Комплет | 1 |
| 1.9.2 | Спојна ћелија +L13 |  |  |
| 1.9.2.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (1000x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 1 |
| 1.9.2.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 2000 А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50 Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. | ком | 1 |
| 1.9.2.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |
| 1.9.2.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x800/5/5А, са два језгра: I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA II језгро: 5p10, 10VA lth=80kA, ldyn=200kA, | ком | 3 |
| 1.9.2.5 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |
|  | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије |  |  |
| 1.9.2.6 | Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А, са прекострујном и краткоспојном заштитом, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности струје, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу, са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.2.7 | Реле за контролу искључних кругова прекидача, 110 V= | ком | 1 |

| 1.9.2.8 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 6A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.2.9 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 3A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.2.10 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 2A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 2 |
| 1.9.2.11 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 0,4kV, 50Hz, 16A, са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.2.12 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач за 0,4kV, 50Hz, 10A моторном C карактеристиком и са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.2.13 | Брзи искључни реле са три преклопна контакта и калемом за 110V= | ком | 2 |
| 1.9.2.14 | Грејач 100W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.2.15 | Сијалично грло са сијалицом 60W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.2.16 | Монофазна шуко утичница, 230V, 50Hz, 16A. | ком | 1 |
| 1.9.2.17 | Микропрекидач на вратима ормарића, 230V, 50Hz, 10A. | ком | 1 |
| 1.9.2.18 | Хидростат 230V, 50Hz | ком | 1 |
| 1.9.2.19 | Термостат 230V, 50Hz, (0-30)°C | ком | 1 |
|  | Опрема на вратима ормарића |  |  |
| 1.9.2.20 | Амперметар за уградњу, дим. (96x96) mm за прикључак на СТ 5 А, са скалом опсега (0- 800/1600)A. | ком | 1 |
| 1.9.2.21 | Испитна утичница, слична типу 7XV750000CA00 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.2.22 | Слепа шема | ком | 1 |
| 1.9.2.23 | Показивач положаја, 110 V= | ком | 2 |
| 1.9.2.24 | Тастер са 1NО сигналним контактом, црвене боје. | ком | 1 |
| 1.9.2.25 | Тастер са 1NО сигналним контактом, зелене боје | ком | 1 |
| 1.9.2.26 | Остали ситни монтажни материјал (клеме, ожичење, итд). | комплет | 1 |

| 1.9.3 | Спојна ћелија +L14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.3.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (800x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је намењена за сабирничко повезивање секција 6 kV, 2500А. | ком | 1 |
| 1.9.4 | Кабловска изводна ћелија +L02, +L03, +L04, +L05, +L08, +L09, +L10, +L11, +L12, +L17, +L18, +L19.+L20, +L23, +L24, +L25, +L26, +L27 |  |  |
| 1.9.4.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, за увод каблова са доње стране, лимена, префабрикована, димензија (600x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 18 |
| 1.9.4.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 1000А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. | ком | 1 |
| 1.9.4.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |
| 1.9.4.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x200/5/5А, са два језгра: I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA II језгро: 5p10, 15VA lth=80kA, ldyn=200kA, | ком | 3 |
| 1.9.4.5 | Трополни растављач (земљоспојник) за унутрашњу монтажу, Si 12kV, 25kA, са ручним погоном, могућношћу закључавања и са сигналном склопком са 2NO+2NZ сигнална контакта | ком | 1 |
| 1.9.4.6 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |
| 1.9.4.7 | Кабловски обухватни трансформатор, преносног односа 50/5A, | ком | 1 |

|  | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.4.8 | Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А, са заштитом од преоптерећења, прекострујном и краткоспојном заштитом и усмереном земљоспојном заштитом, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности струје и напона, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу,са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.4.9 | Реле за контролу искључних кругова прекидача, 110 V= | ком | 1 |
| 1.9.4.10 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 6A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.4.11 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 3A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.4.12 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 2A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 2 |
| 1.9.1.13 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 0,4kV, 50Hz, 16A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.4.14 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач за 0,4kV, 50Hz, 10A моторном C карактеристиком и са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.4.15 | Брзи искључни реле са три преклопна контакта и калемом за 110V= | ком | 2 |
| 1.9.4.16 | Грејач 100W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.4.17 | Сијалично грло са сијалицом 60W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.4.18 | Монофазна шуко утичница, 230V, 50Hz, 16A | ком | 1 |
| 1.9.4.19 | Микропрекидач на вратима ормарића, 230V, 50Hz, 10A. | ком | 1 |
| 1.9.4.20 | Хидростат 230V, 50Hz | ком | 1 |
| 1.9.4.21 | Термостат 230V, 50Hz, (0-30)°C | ком | 1 |
|  | Опрема на вратима ормарића |  |  |
| 1.9.4.22 | Амперметар за уградњу, дим. (96x96) mm за прикључак на СТ 5 А, са скалом опсега (0- 200/400) A. | ком | 1 |
| 1.9.4.23 | Испитна утичница, слична типу 7XV750000CA00 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.4.24 | Слепа шема | ком | 1 |

| 1.9.4.25 | Показивач положаја, 110 V јсс | ком | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.4.26 | Тастер са 1NО сигналним контактом, црвене боје. | ком | 1 |
| 1.9.4.27 | Тастер са 1NО сигналним контактом, зелене боје | ком | 1 |
| 1.9.5 | Кондензаторска ћелија +L01 и +L28 |  |  |
| 1.9.5.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, за увод каблова са доње стране, лимена, префабрикована, димензија (600x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 2 |
| 1.9.5.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 1000А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. | ком | 1 |
| 1.9.5.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |
| 1.9.5.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x200/5/5А, са два језгра: I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA II језгро: 5p10, 15VA lth=80kA, ldyn=200kA, | ком | 3 |
| 1.9.5.5 | Трополни растављач (земљоспојник) за унутрашњу монтажу, Si 12kV, 25kA, са ручним погоном, могућношћу закључавања и са сигналном склопком са 2NO+2NZ сигнална контакта | ком | 1 |
| 1.9.5.6 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |
| 1.9.5.7 | Кабловски обухватни трансформатор, преносног односа 50/5A, | ком | 1 |

|  | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.5.8 | Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А, са заштитом од преоптерећења, прекострујном и краткоспојном заштитом и усмереном земљоспојном заштитом, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности струје и напона, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу,са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.5.9 | Реле за контролу искључних кругова прекидача, 110 V= | ком | 1 |
| 1.9.5.10 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 6A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.5.11 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 3A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.5.12 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 2A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 2 |
| 1.9.1.13 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 0,4kV, 50Hz, 16A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.5.14 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач за 0,4kV, 50Hz, 10A моторном C карактеристиком и са 1 NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.5.15 | Брзи искључни реле са три преклопна контакта и калемом за 110V= | ком | 2 |
| 1.9.5.16 | Грејач 100W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.5.17 | Сијалично грло са сијалицом 60W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.5.18 | Монофазна шуко утичница, 230V, 50Hz, 16A. | ком | 1 |
| 1.9.5.19 | Микропрекидач на вратима ормарића, 230V, 50Hz, 10 A. | ком | 1 |
| 1.9.5.20 | Хидростат 230V, 50Hz | ком | 1 |
| 1.9.5.21 | Термостат 230V, 50Hz, (0-30)°C | ком | 1 |
|  | Опрема на вратима ормарића |  |  |
| 1.9.5.22 | Амперметар за уградњу, дим. (96x96) mm за прикључак на СТ 5 А, са скалом опсега (0- 200/400) A. | ком | 1 |
| 1.9.5.23 | Испитна утичница, слична типу 7XV750000CA00 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.5.24 | Слепа шема | ком | 1 |

| 1.9.5.25 | Показивач положаја, 110 V јсс | ком | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.5.26 | Тастер са 1NО сигналним контактом, црвене боје. | ком | 1 |
| 1.9.5.27 | Тастер са 1NО сигналним контактом, зелене боје | ком | 1 |
| 1.9.6 | Мерна ћелија +L13 и +L16 |  |  |
| 1.9.6.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAlR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (800x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 2 |
| 1.9.6.2 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |
| 1.9.6.3 | Једнополно изоловани напонски мерни трансформатор за унутрашњу монтажу, Si 12kV, преносног односа 6/√3/0,1/√3/0,1/3 kV, фактор пренапона 1,9/8h I секундар kl. 0,5, 30VA, II секундар 3P, 60VA | ком | 3 |
| 1.9.6.4 | Трополни високонапонски високоучински осигурач са постољем и патроном 4A, Si 12kV | ком | 3 |
|  | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије |  |  |
| 1.9.6.5 | Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на НT 100V, са пренапонском/поднапонском заштитом, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности напона, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу, са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.6.6 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 6A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.6.7 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 3A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.6.8 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 2A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.6.9 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 0,4kV, 50Hz, 16A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| 1.9.6.10 | Грејач 100W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |

| 1.9.6.11 | Сијалично грло са сијалицом 60W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.6.12 | Монофазна шуко утичница, 230V, 50Hz, 16A. | ком | 1 |
| 1.9.6.13 | Микропрекидач на вратима ормарића, 230V, 50Hz, 10A | ком | 1 |
| 1.9.6.14 | Хидростат 230V, 50Hz | ком | 1 |
| 1.9.6.15 | Термостат 230V, 50Hz, (0-30)°C | ком | 1 |
|  | Опрема на вратима ормарића |  |  |
| 1.9.6.16 | Волтметар за уградњу, дим. (96x96) mm за прикључак на НT 100 V, са скалом опсега (0-8) kV. | ком | 1 |
| 1.9.6.17 | Волтметарска преклопка за мерење фазних и линијских напона са нултим положајем | ком | 1 |
| 1.9.6.18 | Испитна утичница, према типу 7XV750000CA00 Siemens | ком | 1 |
| 1.9.6.19 | Слепа шема | ком | 1 |
| 1.9.6.20 | Показивач положаја, 110 V јсс | ком | 3 |
| 1.9.7 | Ћелија сопствене потрошње +L06 и +L22 |  |  |
| 1.9.7.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (435x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 2 |
| 1.9.7.2 | Трополни високонапонски високоучински осигурач са постољем и патроном 20A, Si 12kV | ком | 3 |
| 1.9.7.3 | Трополни контактор 100A, Si 12kV, са сигналном склопком, | ком | 1 |
|  | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије |  |  |
| 1.9.7.4 | Микропроцесорска надзорна јединица са могућношћу регистрације догађаја, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу,са самонадзором, слична типу 6MD63 Siemens или одговарајући | ком | 1 |
| 1.9.7.5 | Трополни аутоматски заштитни прекидач, 0,4kV, 50Hz, 16A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |

| 1.9.7.6 | Двополни аутоматски заштитни прекидач за 110V=, 3A, са 1NZ сигналним контактом | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.7.7 | Грејач 100W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.7.8 | Сијалично грло са сијалицом 60W, 230V, 50Hz. | ком | 1 |
| 1.9.7.9 | Монофазна шуко утичница, 230V, 50Hz, 16A. | ком | 1 |
| 1.9.7.10 | Микропрекидач на вратима ормарића, 230V, 50Hz, 10A. | ком | 1 |
| 1.9.7.11 | Хидростат 230V, 50Hz | ком | 1 |
| 1.9.7.12 | Термостат 230V, 50Hz, (0-30)°C | ком | 1 |
|  | Опрема на вратима ормарића |  |  |
| 1.9.7.13 | Волтметар за уградњу, дим. (96x96) mm за прикључак на напон 3x380/220V, 50 Hz, са скалом опсега (0-450) V. | ком | 1 |
| 1.9.7.14 | Волтметарска преклопка за мерење фазних и линијских напона са нултим положајем | ком | 1 |
| 1.9.7.15 | Слепа шема | ком | 1 |
| 1.9.8 | Кондензаторске батерије 6kV +K1 i +K2 |  |  |
| 1.9.8.1 | Кондензаторска јединица за аутоматску компензацију, за 6,3kV, 2700 kVAr (3x900 kVAr), 50Hz, комплетно смештена у слободностојећи орман димензија 4400x1360x2200mm, у заштити IP43, за увод каблова са доње стране ормана и опремљена са релејном заштитом батерија и надзорном јединицом припремљеном за даљински надзор, слична типу GRIDCON POCOS, Reinhausen | ком | 2 |
| 1.9.9 | Обука за одржавање и руковање 6 кВ разводних постројења (обука треба садржати монтажу и демонтажу уграђене опреме унутар постројења) Обуку предвидети за 6 особа. |  |  |
| 1.9.10 | Монтажа Разводно постројење 6 kV (све под тачком 1.9) |  |  |
| 1.10. | Каблови 6kV и кабловске завршнице |  |  |
| 1.10.1 | Кабл XHP 48, 10 kV, Cu, пресека 1x95 mm2 | m | 50 |
| 1.10.2 | 10kV кабловска завршница за једножилни кабл XHP 48, Cu, пресека 1x95mm2 | ком | 6 |
| 1.10.3 | Кабл XHP 48, 10 kV, 3x25mm2, комплет са кабловским завршницама | m | 64 |
| 1.10.4 | 10kV кабловска завршница за трожилни кабл XHP 48, Cu, пресека 3x25mm2 | ком | 2 |
| 1.10.5 | Монтажа за тачке 1.10.1-1.10.4 | комплет | 1 |

| 2 | Електро опрема и радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - ТС Рудник 4 |
| --- | --- |

| Р.Б. | Опис | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА |  |  |
| 2.1.1. | Проводник SRPS.N.C1.351 240/40- Al/Č | t | 7,27 |
| 2.1.2. | Заштитно уже OPGW тип F са 48 оптичких влакана од стуба 1 до портала у ТС | m | 2.530 |
| 2.1.3. | Стаклени изолатори U120B | ком | 404 |
| 2.1.4. | Једноструки носећи изолаторски изолаторски ланац ,,JN“ за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č, састављен од 8 чланака U120B, прекидне чврстоће 120kN | комплет | 12 |
| 2.1.5. | Једноструки затезни изолаторски изолаторски ланац ,,JZ“ за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č, састављен од 1x8 чланка U120B, прекидне чврстоће 120kN | комплет | 21 |
| 2.1.6. | Двоструки затезни изолаторски изолаторски ланац „DZp" за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č, састављен од 2x9 чланка U120B, прекидне чврстоће 120kN, | комплет | 6 |
| 2.1.7. | Једноструки затезни изолаторски изолаторски ланац ,,JZ*“ за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č са затезачем и регулационим искриштем, састављен од 1x8 чланка U120B, прекидне чврстоће 120kN. | комплет | 3 |
| 2.1.8. | Пригушивач вибрација за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č | ком | 54 |
| 2.1.9. | Пригушивач вибрација за OPGW тип F | ком | 20 |
| 2.1.10. | Склоп за носеће вешање OPGW тип F | ком | 4 |
| 2.1.11. | Склоп за пролазно затезно вешање OPGW тип F | ком | 5 |
| 2.1.12. | Склоп за крајње затезно завешење OPGW тип F са настављањем | ком | 1 |
| 2.1.13. | Склоп за крајње затезно завешање OPGW тип F | ком. | 1 |
| 2.1.14. | Склоп за завешење OPGW на портал са настављањем | ком. | 1 |
| 2.1.15. | Склоп за крајње завешење OPGW на портал (без настављања) | ком. | 1 |
| 2.1.16. | Постоље тип А | ком. | 8 |
| 2.1.17. | Постоље тип Б | ком. | 1 |
| 2.1.18. | Наставна спојница за настављање проводника Al/Č 240/40 SRPS.N.C1.351 (на 2km вода) | ком. | 3 |
| 2.1.19. | Наставна спојница за поправак проводника Al/Č 240/40 SRPS.N.C1.351 (на 3km вода) | ком. | 3 |
| 2.1.20. | Опоменске таблице са нумерацијом | ком. | 9 |
| 2.1.21. | Таблице за уочавање из ваздуха | ком. | 9 |
| 2.1.22. | Таблице за ознаку фаза | ком. | 27 |
| 2.1.23. | Завршна оптичка спојница за прихват два OPGW ужета тип F | ком. | 2 |
| 2.1.24. | Монтажа оптичке спојнице, тестирање и настављање оптичких влакана | ком. | 2 |
| 2.1.25. | Припрема градишта, пријем и соритрање опреме, израда привремених објеката на градилишту, поправка путева за механизацију | пауш | 1 |
| 2.1.26. | Транспорт опреме и механизације на трасу | пауш | 1 |
| 2.1.27. | Армирање стубова, монтажа комплетних изолаторских ланаца и склопова за монтажу заштитне ужади (по стубу/ порталу) | ком | 10 |
| 2.1.28. | Постављање проводника | m (траса) | 2.323 |
| 2.1.29. | Развлачење и затезање OPGW ужета тип F ужета са 48 влакана | m (траса) | 2.323 |
| 2.1.30. | Монтажа пригушивача | пауш | 1 |
| 2.1.31. | Монтажа таблица и нумерисање стубова и фаза | пауш | 1 |
| 2.1.32. | Уземљивач стуба | ком | 9 |
| 2.1.33. | Мерење прелазних отпора уземљивача по стубу | ком | 9 |
|  | Опис Јед. мере Количина |  |  |
| 2.2. | Остали трошкови |  |  |

| 3 | Електро опрема и радови Сопственa потрошњa, систем заштите, управљања и телекомуникација ТС 110/6 kV |
| --- | --- |
| 3.1. | Сопствена потрошња ТС |
| 3.2. | Систем заштите и управљања |
| 3.3. | Каблови |
| 3.4. | Телекомуникације |
| 3.5. | Систем дојаве пожара |
| 3.6. | Монтажа, транспорт и осигурање |

| 3.1. | СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Трансформатор за сопствену потрошњу +T08 и +T09 |  |  |
| 3.1.1.1 | Трофазни енергетски суви трансформатор за унутрашњу монтажу, са регулацијом у безнапонском стању, следећих карактеристика: - називне снаге 100kVA, - преносног односа 6/0,4kVA,±2,5% - спрега Dz5, - фреквенције 50Hz; - напон кратког споја: uk =4%; Трансформатор треба бити опремљен са: - , - контактним термометром са два контакта; - за кабловски прикључак са високонапонске стране 6kV каблом типа XHP пресека 3x35mm2; - за кабловски прикључак са ниженапонске стране 1 kV каблом типа PP40 пресека 4x95mm2, | ком | 2 |
| 3.1.2 | Наизменични развод 400/230V, 50Hz + 1N1 |  |  |
| 3.1.2.1 | Слободностојећи орман димензија 800x600x2200mm, са вратима са предње стране, за увод каблова са доње стране, комплет ожичен и опремљен (према једнополној шеми бр. E17030-E003) са: - сабирницама 3x400/230V, 50Hz, ln=200A, lk=15kA - микропроцесорском управљачком јединицом са преклопном аутоматиком, - аутоматским заштитним прекидачем 160A, 0,4kV, 50Hz, са моторним погоном 0,4kV, 50Hz (ком 3) - индикационим амперметром са скалом 0-200A за прикључак на СМТ 160/5A, 15VA, kl.0,5, Fs=5 (ком 2) - индикационим волтметром са скалом 0-500V (ком 2) | ком | 1 |

|  | - волтметарском преклопком за мерење фазних и линијских напона (ком 2) - аутоматским заштитним прекидачем са 1NC контактом: једнополни 6A (ком 1) једнополни 16A (ком 5) једнополни 25A (ком 1) трополни 16A (ком 14) трополни 20A (ком 2) трополни 25A (ком 19) трополни 50A (ком 1) трополни 80A (ком 1) трополни 100A (ком 1) - остала ситна опрема. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | Једносмерни развод 110V, JSS +2N1 |  |  |
| 3.1.3.1 | Слободностојећи орман димензија 800x600x2200mm, са вратима са предње стране, за увод каблова са доње стране, комплет ожичен и опремљен (према једнополној шеми бр. E13007-E005) са: - сабирницама 2x110V, jss, ln=100A, lk=10kA - трофазним модуларним (са једним резервним модулом) тиристорским исправљачем 3x400/230A, 50Hz/110V, jss, 50A, за рад у full-float спрези са аку батеријом - индикационим волтметром са скалом 0-130V - индикационим амперметром са скалом 0-100А - уређајем за контролу земљоспоја - уређајем за контролу напона - аутоматским заштитним прекидачем са 1NC контактом: трофазни 32A (ком 1) двополни 2A (ком 5) двополни 10A (ком 9) двополни 16A (ком 4) двополни 20A (ком 8) двополни 25A (ком 1) двополни 100A (ком 1) - остала ситна опрема. | ком | 1 |
| 3.1.4 | Ормарић са осигурачима +FO |  |  |
|  | Ормарић за монтажу на зид, са вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен са: | ком | 1 |

|  | - 125A постољем високоучинског осигурача са патроном 60A (ком 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 | Акумулаторска батерија +GО1 |  |  |
|  | Акумулаторска батерија 110V, jss, састављена од 55 ћелија, десеточасовног капацитета 240Ah, комплетна са прибором за повезивање и одржавање и постољем за монтажу. | комплет | 1 |
| 3.1.6 | Инверторски развод +V1 |  |  |
|  | Инвертор модуларног типа (са једним резервним модулом) смештен у орману једносмерног развода а састоји се од: - инвертора снаге 1000VA, за 110V, jss/ 230V, 50Hz - изолациони трафо 1500VA 400/230V, 50Hz - двополног аутоматског заштитног прекидача са 1NC контактом 10 A (ком 4) 16 A (ком 1) - уређајем за контролу напона, | комплет | 1 |
| 3.1.7 | Монтажа опреме под тачком 3.1 |  |  |

| 3.2. | СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА У ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Заштитно-управљачки орман +SR4 за далеководно поље =E04, слободностојећи, дозидни, димензија 800x800x2200mm, са обртним рамом и вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен према блок шеми бр. E17030-E008 са: - главном подужном диференцијалном заштитом за кратак вод - резервном вишестепеном прекострујном и земљоспојном заштитом - заштитом од отказа прекидача - са функцијама, самонадзора, хронолошке регистрације догађаја и поремећаја у мрежи, са интерном сигнализацијом деловања заштите - заштитом од несиметрије полова прекидача - релејима за контролу искључних кругова, брзим релејима за искључење, испитним утичницама за тестирање заштите у погону - са управљачком јединицом поља - са резервним управљачким панелом (РУП) - са индикационим волтметром и амперметром - остала ситна опрема | ком | 1 |
| 3.2.2 | Заштитно-управљачки орман +SR3 за трансформаторско поље =Е03 (Т02) и =Е05 (Т01) , слободностојећи, дозидни, димензија 800x800x2200mm, са обртним рамом и вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен према блок шеми бр. Е17030-Е010 и блок шеми бр. Е17030- Е009,са: - главном диференцијалном заштитом - резервном вишестепеном прекострујном и земљоспојном заштитом - заштитом од отказа прекидача - са функцијама, самонадзора, хронолошке регистрације догађаја и поремећаја у мрежи, са интерном сигнализацијом деловања заштите | ком | 2 |

|  | - релејима за контролу искључних кругова, брзим релејима за искључење, испитним утичницама за тестирање заштите у погону - са управљачком јединицом поља - са резервним управљачким панелом (РУП) - са индикационим волтметром и амперметром - остала ситна опрема |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Орман мерења +SR1, слободностојећи, дозидни димензија 800x800x2200mm, са обртним рамом и вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен према блок шеми бр. Е17030-Е012 са: - аутоматским заштитним прекидачем за секундарне кругове напонског мерног трансформатора 6А, са 1NC контактом (ком 7) - мултифункционално бројило класе 0,2, за струјни улаз 1А и напонски улаз 3x100/√3V, са модемом и комуникационим портовима према ТУ ЕМС-а (ком 4) - осигурач, утичница, редне стезаљке. | ком | 1 |
| 3.2.4 | Систем управљања ТС се састоји од станичног рачунара смештеног у један слободностојећи орман димензија 800x800x2200mm, са софтвером, мрежним преклопником, комплет опремљеним, са једном радном и једном инжењерском станицом, штампачем, према напред датом опису и шеми система управљања и заштите приказаној на цртежу бр. E17030- E041. | комплет | 1 |
| 3.2.5 | Испорука два преносна рачунара типа Dell Latitude E6430 ATG или одговарајући са инсталираним лиценцираним софтверима за програмирање управљачких и заштитних уређаја | комплет | 1 |
| 3.2.6 | Обука за подешавање програмирање управљачких и заштитних уређаја и SCADA система |  |  |
| 3.2.7 | Монтажа опреме под тачком 3.2 |  |  |
| 3.3. | КАБЛОВИ |  |  |
| 3.3.1 | Кабл Cu, 6Kv |  |  |
|  | - XHP, пресека 1x35mm2 | m | 180 |
|  | - XHP, пресека 3x35mm2 | m | 40 |
| 3.3.2 | Кабл Cu, 1Kv |  |  |
|  | - PP00, пресека 4x95mm2 | m | 40 |
|  | - PP00, пресека 4x16 mm2 | m | 70 |
|  | - PP00, пресека 3x36+16 mm2 | m | 20 |
|  | - PP00, пресека 4x10 mm2 | m | 10 |
|  | - PP00, пресека 4x4 mm2 | m | 30 |
|  | - PP00-Y, пресека 1x35mm2 | m | 40 |
|  | - PP00-Y, пресека 2x2,5mm2 | m | 80 |
|  | - PP00-Y, пресека 3x2,5mm2 | m | 60 |
|  | - PP00-Y, пресека 5x2,5mm2 | m | 60 |
|  | - PP00-Y, пресека 2x4mm2 | m | 240 |
|  | - PP00-Y, пресека 4x4mm2 | m | 50 |
|  | - PP00-Y, пресека 5x4mm2 | m | 60 |
|  | - PP40, пресека 4x4mm2 | m | 700 |
|  | - PP40, пресека 8x2,5mm2 | m | 1500 |
|  | - PP40, пресека 16x2,5mm2 | m | 800 |
|  | - PP41, пресека 3x2,5mm2 | m | 500 |
|  | - PP41, пресека 4x2,5mm2 | m | 320 |
|  | - PP41, пресека 5x2,5 mm2 | m | 300 |
|  | - PP41, пресека 3x4 mm2 | m | 80 |
|  | - PP41, пресека 4x4mm2 | m | 830 |
|  | - PP41, пресека 5x4mm2 | m | 40 |
|  | - PP41, пресека 4x35mm2 | m | 50 |
| 3.3.3 | Монтажа каблова од 3.3.1-3.3.2 | комплет | 1 |

| 3.4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Приводни каблови |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Приводни оптички кабл 48 влакана (24 влакна G.652+24 влакна G.655) |  | m |  | 120 |
| 3.4.1.2 | Оптичка спојница за прихват једног OPGW кабла и једног приводног оптичког кабла, капацитета 48 спојева |  | ком. |  | 1 |
| 3.4.1.3 | PE цев Fi 40mm |  | m |  | 90 |
| 3.4.1.4 | Ребраста PVC цев Fi 32mm |  | m |  | 25 |
| 3.4.1.5 | Оптички разделник са 48 E2000 APC конектора предвиђен за смештај у 19” орман, опремљен сетом оптичких преспојних каблова за повезивање са оптичком опремом. |  | ком. |  | 1 |
| 3.4.1.6 | 19“ орман димензија 800 x 800 x 2000 mm (ширина x дубина x висина), са флуоресцентним осветљењем, енергетском лајсном, грејачем за спречавање кондензације са термостатом, вентилацијом, стакленим вратима и бравицом. |  | ком. |  | 1 |
| 3.4.1.7 | Заштитна гибљива метална цев Fi 30mm |  | m. |  | 3 |
| 3.4.2. | Телефонско-рачунарска инсталација |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | DTMF телефонски апарат, стандардни, стоно/зидни у комплету са прикључним гајтаном и утикачем. | ком. |  | 2 |  |
| 3.4.2.2 | Прикључна кутија са две утичнице RJ45 за монтажу у зид. | ком. |  | 4 |  |
| 3.4.2.3 | Прикључна кутија са две утичнице RJ45 за монтажу у под. | ком. |  | 1 |  |
| 3.4.2.4 | Patch панел cat.3, 24 порта, са кабловима за ранжирање, за монтажу у 19” рек орман | ком. |  | 1 |  |
| 3.4.2.5 | Ребраста PVC цев Fi 50mm | m |  | 5 |  |
| 3.4.2.6 | SFTP Cat.6 | m |  | 70 |  |
| 3.4.2.7 | Разводни орман са 15 извода 230 V,50 Hz опремљен са: - двополним . троположајним гребенастим прекидачем - волтметром опсега 0-250 Veff - аутоматским осигурачем 6 A, 15 ком - осталом неопходном опремом за монтажу | комплет |  | 1 |  |
| 3.4.2.8 | Ситан монтажни неспецифицирани материјал. | пауш. |  | 1 |  |
| 3.4.3 | Монтажа све под тачком 3.4 |  |  |  |  |

| 3.5. | СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА |  |  |
| 3.5.1.1. | Инсталација система за сигнализацију пожара |  |  |
| 3.5.1.1.1. | Централа за сигнализацију пожара, модуларна, микропроцесорски управљана, са уграђеном оперативном конзолом и са једном адресабилном алармном петљом (са могућношћу проширења за још једну петљу). Централа се опрема свим потребним модулима укључујући управљачки модул, модул са програмабилним излазима, излазним интерфејсима и напојним блоком (са АКУ батеријом) који ће обезбедити аутономију рада од 72 часа и мирном стању и 30 минута у алармном стању. Уз централу испоручити и одговарајући штампач. Централа треба да задовољи норму EN 54-2 и EN 54-4 | комплет | 1 |
| 3.5.1.1.2. | Оптички адресабилни детектор дима са уграђеним изолатором петље, усаглашен са нормом EN 54-7 | ком. | 19 |
| 3.5.1.1.3. | Ручни јављач пожара адресабилног типа усаглашен са нормом EN 54-11 | ком. | 2 |
| 3.5.1.1.4. | Подножје адресабилног детектора за монтажу на плафон | ком. | 19 |
| 3.5.1.1.5. | Алармна сирена нивоа звука 100dB, усаглашен са нормом EN 54-3 | ком. | 2 |
| 3.5.1.1.6 | Паралелни индикатор деловања | ком | 6 |
| 3.5.1.1.7 | Телекомуникациони кабл: |  |  |
|  | - IY(St)Y- 1x2x0.8 mm | m | 250 |
|  | - IY(St)Y - 4x2x0.8 FE30 mm | m | 20 |
|  | - JH(St)H FE120/E30 – 1x2x0.8mm | m | 70 |
|  | Каблови који се користе за електрични развод типа FE 180/E30, односно који се користе за повезивање алармних сирена и за извршне функције треба да поседују исправе о у саглашености са SRPS EN 60331, SRPS EN 60332 и са DIN 4102. |  |  |
| 3.5.1.1.8 | Кабал за напајање централе типа: |  |  |
|  | PPOO-Y 3x2,5mm² | m | 20 |
| 3.5.1.1.7. | PVC цеви fi 25mm | m | 300 |
| 3.5.1.1.8. | Ситан инсталациони материјал | паушално |  |
| 3.5.2. | СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА |  |  |
| 3.5.2.1. | Израда инсталација и монтажа уређаја за сигнализацију пожара специфицирано у позицији 3.5.1.1.1 | комплет | 1 |
| 3.5.3 | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| 3.5.3.1 | Транспорт уређаја и опреме | комплет | 1 |
| 3.5.3.2 | Трошкови пројектовања, | комплет | 1 |
| 3.5.3.3 | Уношење измена у документацију током извођења радова и израда документације изведеног стања | комплет | 1 |

| 4 | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења ТС 110/6 kV |
| --- | --- |
| 4.1. | Инсталација уземљења и громобранске заштите |
| 4.2. | Разводни ормани |
| 4.3. | Електромонтажни радови |
| 4.4. | Остали трошкови |

| 4.1. | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Основна уземљивачка мрежа |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Копање рова у постројењу, дубине 0,8m и ширине 0,4m, за полагање уземљивача са поновним затрпавањем и набијањем на сваких 15cm дубине. |  | m3 |  | 580 |  |
| 4.1.1.2 | Калајисано бакарно уже Cu 95mm2 (постављено у већ ископан ров) за формирање основне уземљивачке мреже према приложеном цртежу E17031-E001. |  | m |  | 1550 |  |
| 4.1.1.3 | Калајисано бакарно уже Cu 95mm2 (постављено у већ ископан ров) за формирање уземљења ограде према приложеном цртежу E17031-E001 и E17031-E002. |  | m |  | 300 |  |
| 4.1.1.4 | Испорука и постављање компресионих спојница за ,,Т“ или унакрсни спој у земљи (Cu 95mm2 - Cu 95mm2) сличних типу „ŽIKS-HARD“ BH0120.120 |  | ком |  | 175 |  |
| 4.1.2 | Уземљење опреме |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Испорука и постављање бакарног ужета Cu 95mm2 и израда веза између основне мреже и носача апарата и ВН опреме у постројењу ТС 110/6kV према детаљима на приложеном цртежу Е17031-Е002. |  | m |  | 500 |  |
| 4.1.2.2 | Постављање поцинковане траке FeZn 25x4mm дуж кабловских канала у ТС. |  | m |  | 200 |  |
| 4.1.2.3 | Причвршћење траке за кабловски регал помоћу прикључне стопице сличне SRPS N.B4.916 |  | ком |  | 75 |  |
| 4.1.2.4 | PVC цев Ø50mm, дужине 1,3m |  | ком |  | 35 |  |
| 4.1.2.5 | PVC цев Ø70mm, дужине 1,3m, |  | ком |  | 350 |  |
| 4.1.2.6 | PVC цев Ø70mm, дужине 3m. |  | ком |  | 10 |  |
| 4.1.2.7 | Испорука и постављање компресионих спојница сличних типу ŽIKS-HARD BH0120.120 за спој земљовода-бакарног ужета Cu 95mm2 са основном уземљивачком мрежом у земљи (по изради спојница залити их битуменом у провизорно направљеним калупима). |  | ком |  | 175 |  |
| 4.1.2.8 | Испорука и постављање струјне стезаљке са два завртња на растојању 40mm, тип B00 1212 NHBG ŽIKS-HARD или слична, чији се спој на носач опреме остварује преко поцинкованог L профила. |  | ком |  | 90 |  |
| 4.1.2.9 | Испорука и постављање струјне стезаљке са два завртња на растојању 60mm, тип B00 12 12 NHBG „ŽIKS-HARD" или слична, за спој на носач опреме. | ком |  | 6 |  |
| 4.1.2.10 | Испорука и постављање струјне стезаљке са једним завртњем, тип B00 12 12 05 NHBG „ŽIKS-HARD“, или слична. | ком |  | 125 |  |
| 4.1.2.11 | Испорука и постављање кабловске пластичне везице L=250mm за фиксирање ужета уз носач апарата, отпорна на UV-зрачење и атмосферске утицаје. Паковање 100 ком, тип FKV 250713- FEMAN или слична. | ком |  | 3 |  |
| 4.1.2.12 | 10kV кабл, сличан типу XHP-48 Cu 1x240mm2 преко кога се уземљује енергетски трансформатор. Кабл се прикључује на бакарну шину у шахту, преко струјне стезаљке. | m |  | 20 |  |
| 4.1.2.13 | Алуминијум-бакарна клема за спој 10kV кабла XHP-48 Cu 1 x240mm2 на прикључак струјног трансформатора у звездишту енергетског трансформатора. | ком |  | 2 |  |
| 4.1.2.14 | Испорука и постављање струјне стезаљке са два завртња тип B00 18 18 NHBG ŽIKS-HARD, или слична, за спој 10kV кабла XHP-48 Cu 1x240mm2 на бакарну шину у шахту. | ком |  | 2 |  |
| 4.1.2.15 | Бакарна шина у шахту за уземљење енергетског трансформатора, Cu 100x5mm | ком |  | 2 |  |
| 4.1.2.16 | Калајисана бакарна папучица за уже Cu 95mm2. | ком |  | 45 |  |
| 4.1.2.17 | Поцинковани завртањ M10x25mm. | ком |  | 125 |  |
| 4.1.3 | Громобранска заштита |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Испорука и постављање громобранске хватаљке са облим врхом, дужине 1500mm, SRPS.N.B4.902, са плочицом за причвршћење завртњима. Хватаљке се постављају на порталне стубове. | ком |  | 6 |  |
| 4.1.3.2 | Испорука и постављање громобранске хватаљке са облим врхом, дужине 500mm, SRPS.N.B4.902, тип Б, са плочицом за причвршћење завртњима. Хватаљке се постављају на громобранске стубове. | ком |  | 1 |  |
| 4.1.4 | Мерење отпора уземљивачког система |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | Мерење и израда извештаја о извршеном мерењу који ће обухватити: - отпор распростирања уземљивача постројења - максимални напон уземљивача - напон додира унутар и ван постројења - изношење потенцијала ван ограде постројења | паушал |  |  |  |
| 4.1.4.2 | Мерење транзијентних пренапона у секундарним колима пре стављања постројења у погон, у складу са техничком препоруком ТП 29 и евентуална побољшања уземљивача. 10 kV кабал, сличан типу XHP-48 Cu 1x240mm2, преко кога се уземљује енергетски трансформатор. Кабл се прикључује на бакарну шину у шахту, преко струјне стезаљке. | паушал |  |  |  |
| 4.2 | Разводни ормани |  |  |  |  |

| 4.2.1 | Разводни орман спољног осветљења +ROSS Испорука и уградња разводног ормана спољног осветљења +ROSS, префабрикован, лимени, са уграђеним сабирницама, оријентационих димензија 600x600x200mm (ШxВxД). Орман је једноделни (напајање мрежно), предвиђен за унутрашњу монтажу на зид, у заштити IP 42, са једним системом сабирница (мрежне). У мрежни део уграђује се следећа опрема: - 1 ком - троположајна (R-0-А), једнополна, ручна изборна преклопка 10А - 5 ком - једнополни аутоматски заштитни прекидач 6А, C60H, крива Б, 250V, 10кА - 6 ком - једнополни аутоматски заштитни прекидач 10А, крива Б, C60H, 250V, 10кА - 3 ком - LED сигналне сијалице, црвене боје, 250V AC На вратима ормана уграђује се: -1 ком - гребенаста склопка са ручицом на вратима ормана (1-0), трополни, 20А, 400V - 3 ком - једнопoлна гребенаста склопка са ручицом на вратима ормана 20А, 400V - 1 ком - комплет: уводнице, редне стезаљке, проводници, шеме, натписне плочице и сав ситни монтажни материјал. Орман мора имати на вратима цилиндар бравицу са кључем и заптивачем. Сви елементи у орману морају бити означени натписним плочицама. | комплет |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |
| 4.3.1 | Трасирање и ископ рова дубине 0.8m и просечне ширине 0.4m, формирање постељице песка дебљине 20cm (10cm изнад и 10cm испод кабла), са поновним затрпавањем по полагању каблова и набијањем земље у слојевима. НАПОМЕНА: Ова позиција се односи на ископ рова на делу трасе где се кабл не полаже заједно са уземљивачком мрежом. |  | m3 | 85 |
| 4.3.2 | Испорука и полагање PVC «Позор траке» црвене боје у претходно ископан ров дуж кабловске трасе. |  | m | 265 |
| 4.3.3 | Испорука и полагање пластичних «ГАЛ» штитника дужине 1m, црвене боје, у ров преко постељице од песка, намењених за механичку заштиту каблова |  | ком | 265 |
| 4.3.4 | Испорука и полагање кабла PP00-Y 3x1,5mm2 - кабл се полаже од прикључне плоче у стубовима спољног осветљења висине h=4m до светиљки на стубовима. |  | m | 70 |
| 4.3.5 | Испорука и полагање кабла PP41-Y 5x4mm2 - кабл се полаже од разводног ормана до рефлектора на зиду трафо станице |  | m | 45 |
| 4.3.6 | Испорука и полагање кабла PP40-Y 5x4mm2 - кабл се полаже од табле опште потрошње до разводног ормара |  | m | 15 |
| 4.3.7 | Испорука и полагање кабла PP41-Y 5x4mm2 - кабл се полаже од разводног ормана до прикључних плоча у стубовима спољњег осветљења, делимично кроз кабловске канале, а делимично у претходно ископан ров |  | m | 300 |
| 4.3.8 | Испорука и полагање кабла PP41-Y 3x4mm2 - кабл се полаже од разводног ормана до рефлектора на порталним стубовима делимично кроз кабловске канале, а делимично у претходно ископан ров |  | m | 220 |
| 4.3.9 | Постављање комплет OG обујмица пречника 11- 18mm на растојању 300mm |  | ком | 135 |

| 4.3.10 | Трасирање 6 праваца, ископ рова димензија 0,4x0,7m за полагање челичних цеви од кабловских канала до темеља порталних стубова и продор цеви пречника 50mm у бетонским кабловским каналима. По постављању цеви ручно набити ископан материјал и површине довести у првобитно стање. |  | m3 |  | 10,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.11 | Испорука и уградња цевастог гвозденог стуба (са анкерима), висине H=4m, сличан типу „CRS-A- 4, Amiga“, комплет са: - темељном (анкер) плочом са 4 отвора за анкерисање стуба - анкерима 16x400mm - носачем прикључне плоче - поклопцем од лима на отвору стуба - адаптером за монтажу канделабр светиљке типа K-LUX Стуб се уграђује на претходно израђен бетонски темељ. Израда темеља (обележавање места за темељ, ископ у земљишту III категорије, испорука потребног материјала и израда темеља од бетона МB15 димензија 0,6x0,6x0,6m, уградња кавеза са 4 анкер завртња М20 и израдом отвора за пролаз каблова постављањем две PVC цеви Ø50mm, затрпавање темеља са набијањем и одвоз вишка материјала) специфицирана је у грађевинском делу пројекта. Комплетан стуб са свим елементима је фабрички заштићен топлим цинковањем. Укупно за рад, материјал и транспорт |  | ком |  | 16 |  |
| 4.3.12 | Испорука и монтажа и повезивање (у стубовима спољног осветљења висине h=4m) прикључне плоче сличне типу "RP4-midi", OKPIRO са једним FRA осигурачем од 6A и прикључним стезаљкама. У цену су урачунате и кабловске папучице и остали неспецифицирани материјал. Укупно за рад, материјал и транспорт |  | ком |  | 16 |  |
| 4.3.13 | Испорука и монтажа светиљке на цртежима означене са K, сличне типу K-LUX N/1640/70W комплет са: |  |  |  |  |  |
|  | - натријумском сијалицом високог притиска 70W, 230V за грло E27, са двоструким керамичким гориоником, сличном типу "Lucalox XO Superlife”, General Electric - предспојним прибором за сијалицу NaVp-70W |  | ком |  | 16 |  |
| 4.3.14 | Испорука и монтажа рефлектора на стубове портала и зграду трафо станице, приближно на висини од 5m, типа RT2I Minel Schreder -метал халогена сијалица од 150W, са системом за вешање и подешавање угла, IP65. |  | ком |  | 9 |  |
| 4.3.15 | Испорука и монтажа држача за рефлекторе, комплет: - профил U10, l=400mm, зашрафљен за портални стуб, ком.1 - завртањ M10, ком.2 - плочица 70x70x6mm заварена за U10 профил, ком.1 - челична цев пречника 60mm, l=300mm заварена за плочицу, ком.1 |  | ком |  | 6 |  |
| 4.3.16 | Постављање разводне кутије на портални стуб типа сличног OG Silumin Aling Conel, са две уводнице, силуминске, IP54 | комплет |  | 6 |  |
| 4.3.17 | Постављање комплет челичне цеви пречника 32mm (1 1/4“), l=500mm (1,6kg), заваривањем за пречку порталног стуба | комплет |  | 6 |  |
| 4.3.18 | Постављање комплет челичних цеви пречника 50mm(2”), за привод каблова до порталних стубова и уз стубове. Цеви се за стубове причвршћују варењем. 4 ком. I=42m, 1x218,4=218,4kg (-H3.1, -H3.2, -H4.1, -H4.2) 1 ком. l=11m, 1x57,2=57,2kg(-H2.1) 1 ком. l=22,5m, 1x117=117kg (-H2.2) | комплет |  | 6 (392,6Kg) |  |
| 4.3.19 | Разводна кутија са четири уводнице за монтажу на зид, типа сличног OG Silumin Aling Conel | комплет |  | 2 |  |
| 4.4. | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мерење отпора изолованости, напонско испитивање каблова и пуштање у погон инсталације спољног осветљења | паушално |  | 1 |  |
| 4.4.2 | Отклањање примедби за Технички пријем објекта - инсталације и давање дозволе за рад | паушално |  | 1 |  |

| 5 | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења командно-погонске зграде |
| --- | --- |
| 5.1. | Инсталација осветљења и прикључница |
| 5.2. | Инсталација уземљења и громобрана |
| 5.3. | Грејање олука |
| 5.4 | Термотехничке инсталације |
| 5.5. | Електромонтажни радови |
| 5.6. | Остали трошкови инвеститора |

| 5.1 | Командна зграда Инсталација осветљења и прикључница |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Разводни орман осветљења и прикључница +RО Израђен је од два пута декапираног лима. Орман је предвиђен за монтажу на зид, у заштити IP42. Уводнице за улаз каблова монтирати на доњој страни ормана, а уводнице за излаз каблова монтирати на горњој страни ормана. У орман је, према шеми Е17032-Е001, уграђена следећа опрема: - трополна теретна склопка 0,4kV; 50Hz; ln=80A, lk=10kA, слична типу Sentric K 3KA52 – Siemens (ком 1) - једнополни инсталациони аутоматски заштитни прекидач (MCB) 0.4kV, 50Hz, са електромагнетном и биметалном заштитом, сличан типу SIEMENS-BETA, карактеристика “Б”, za lk=10kA и номиналну струју од: ln=6A (ком 2) ln=10A (ком 8) ln=16A (ком 24) ln=16A са чланом за сигнализацију (ком 8) - трополни инсталациони аутоматски заштитни прекидач (MCB) 0.4kV, 50Hz, са електромагнетном и биметалном заштитом, сличан типу SIEMENS-BETA, карактеристика “Б”, za lk=10kA и номиналну струју од: ln=16A (ком 3) ln=25A (ком 1) - сигнална сијалица црвене боје (ком11) - сигнална сијалица жуте боје (ком 1) - контактор 16А, са шпулном за 230V, 50 Hz (ком 8) - терморегулатор 15А са сензором за температуре и падавине (видети опис 5.3.5 позиције 5 грејање олука) | комплет | 1 |
| 5.1.2 | Разводни орман противпаничног осветљења +ЕRО Израђен од два пута декапираног лима, са вратима, у заштити IP42, предвиђен за монтажу на зид. Орман мора бити снабдевен бакарним сабирницама потребног пресека (L+, L-, PЕ), изолаторима и стезаљкама. Уводнице за улаз каблова монтирати на доњој страни ормана, а уводнице за излаз каблова монтирати на горњој страни ормана. У орман је уграђено према шеми Е17032-Е002: - двополни гребенасти прекидач 16А (ком 1) - двополни аутоматски заштитни прекидач 6А (ком 4) - сигнална сијалица црвене боје (ком 1) - остали ситан неспецифицирани материјал | ком. | 1 |

| 5.1.3. | СВЕТИЉКЕ Светиљке су на плановима означене. У цену светиљки урачунати сав потребан материјал за причвршћивање, увођење инсталационих водова и повезивање. Све светиљке за инкадесцентне сијалице су са керамичким грлом Е27, а све флуо светиљке са предспојним уређајем у споју који је назначен у спецификацији светиљке (ако није ништа назначено онда је спој индуктиван). Светиљке су у комплету са предспојним уређајима и светлосним извором. Светиљке су предвиђене за повезивање улаз-излаз па није неопходно означавати све разводне кутије. За сваки тип светиљке дат је опис и назначен тип и произвођач, коме иста треба да одговара по карактеристикама. Извођач може наручити и светиљке другог произвођача ако оне по својим карактеристикама одговарају датим описима. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3.1 | Надградна светиљка са две флуо цеви од 28 W, белим рефлектором, израђена у заштити IP 20, са предспојним уређајем у дуо споју. Слична типу ORIEN 2x28W, BUCK | ком. | 28 |
| 5.1.3.2 | Надградна светиљка затвореног типа за жаруљу од 100W, предвиђена за директну монтажу на зид, израђена у заштити IP 55, слична типу "BIN 15", производња Buck | ком. | 2 |
| 5.1.3.3 | Надградна светиљка са четири флуо цеви од 14 W, оквирних димензија 600x600mm, израђена у заштити IP 20, са предспојним уређајем, слична типу ORIEN 4x14W, BUCK | ком. | 6 |
| 5.1.3.4 | Светиљка за компакт флуо цеви 50W, IP 42, произвођач PHILIPS или сличног типа. | ком. | 6 |
| 5.1.3.5 | Надградна светиљка за флуо цеви 2x28W, израђена у заштити IP 65, произвођач PHILIPS или сличног типа. | ком. | 2 |
| 5.1.3.6 | Надградна светиљка за компакт флуо цеви 1x28W, IP 20, произвођач PHILIPS или сличног типа. | ком. | 2 |
| 5.1.3.7 | Надградна светиљка за жаруљу 60W (или одговарајућу LED сијалицу) за противпанично осветљење у командно погонској просторији, израђена у заштити IP 65, слична типу BIN45 BUCK са црвеном цртом преко заштитног балона | ком. | 11 |

| 5.1.4. | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР Испорука и постављање инсталационог материјала, комплет са испоруком и уградњом свог потребног неспецифицираног материјала, штемовањем зида и крпљењем и извођењем свих веза на прикључцима инсталационих елемената. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4.1 | Прекидач обичан, за монтажу на зид, 10 А, 250V. | ком. | 7 |
| 5.1.4.2 | Прекидач наизменични, за монтажу на зид, 10 А, 250V. | ком | 4 |
| 5.1.4.3 | Прекидач серијски, за монтажу на зид, 10А, 250V. | ком. | 6 |
| 5.1.4.4 | КИП прекидач 16А, 250V уградни, са сигналном сијалицом. | ком. | 5 |
| 5.1.4.5 | Утичница монофазна, 16 А, 250V, са заштитним контактом и порцеланским улошком, за монтажу у зид. | ком. | 8 |
| 5.1.4.6 | Утичница монофазна, 16 А, 250V, са заштитним контактом и порцеланским улошком, за монтажу на зид. | ком. | 17 |
| 5.1.4.7 | Подна кутија са две монофазне утичнице, 16 А, 250 V са заштитним контактом и порцеланским улошком | комплет | 1 |
| 5.1.4.8 | Утичница трофазна, 16 А, 250 V са заштитним контактом и порцеланским улошком за монтажу на зид | Ком. | 2 |
| 5.1.4.9 | Разводне кутије, за монтажу на зид или на кровну конструкцију, са 4 или 6 увода. | ком. | 50 |
| 5.1.4.10 | Израда извода за фиксни прикључак бојлера, вентилатора, калорифера и електричног котла | ком. | 7 |
| 5.1.4.11 | Кабловски перфорирани регал 100x50mm, комплет са свим потребним материјалом и прибором за спајање и причвршћивање. | m' | 50 |
| 5.1.4.12 | Кабловски перфорирани регал 200x50mm, комплет са свим потребним материјалом и прибором за спајање и причвршћивање. | m' | 15 |
| 5.1.4.13 | Остали ситан неспецифицирани материјал (обујмице, типлови, гипс, изолациона трака и сл.), | паушално |  |
| 5.1.5 | КАБЛОВИ |  |  |
| 5.1.6 | Монтажа |  |  |

|  | Инсталациони Cu, 1kV, каблови типа и пресека: - PP-Y 3x1,5 mm2 - PP-Y 3 x 2,5 mm2. - PP00-Y 5x2.5 mm2. - NHX HX FE 180/E90 2x1,5 mm2. | m' m' m' m' | 300 900 50 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНА |  |  |
| 5.2.1 | Израда темељног уземљивача помоћу траке FeZn 25x4mm положене у темељне греде и заварене за вертикалну арматуру бетонских стубова, а местимично и за хоризонталну арматуру темељних греда. Укупна дужина траке 220 m. | комплет | 1 |
| 5.2.2 | Израда прихватног система помоћу траке FeZn 25x4mm положене по крову командно погонске зграде. Укупна дужина траке je 240m. | комплет | 1 |
| 5.2.3 | Потпора за траку на крову A SRPS N.B4.920P, слична типу AGО20 - Alumina d.o.o. Aleksinac. | ком. | 75 |
| 5.2.4 | Потпора за траку на крову F.L. SRPS N.B4.922-P, слична типу AGО24 - Alumina d.o.o. Aleksinac. | ком. | 35 |
| 5.2.5 | Израда „бркова“ за повезивање прихватног система са спусним проводницима помоћу траке FeZn 20x3 mm просечне дужине 1,5m, заварене за металну конструкцију објекта или вертикалну арматуру бетонских стубова, пре наливања бетона. | ком. | 11 |
| 5.2.6 | Израда „бркова“ за повезивање темељног уземљивача објекта са мрежним уземљивачем постројења помоћу ужета Cu 70mm2 просечне дужине 5m, повезаног за темељни уземљивач објекта помоћу укрсног комада „трака-уже“ SRPS N.B4.935. | ком. | 4 |
| 5.2.7 | Израда „бркова“ за повезивање сабирнице за унутрашње уземљење са темељним уземљивачем постројења помоћу проводника 1x16mm2 и компресивним спојницама за “Т” спој. | ком | 3 |

| 5.2.8 | Испорука и уградња укрсног комада за спој трака - трака SRPS N.B4.936. | ком | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9 | Израда сабирнице za изједначење потенцијала у разводном постројењу повезане са темељним уземљивачем помоћу траке FeZn P25x4mm и набавка повезне траке FeZn P25x4mm апроксимативне дужине 3m. | комплет | 2 |
| 5.2.10 | Израда сабирнице за унутрашње уземљење и изједначење потенцијала повезане са темељним уземљивачем помоћу проводника PP-Y-1x16mm2, са кутијом за уградњу у зид кат. бр. 128 РТБ Бор. | комплет | 2 |
| 5.2.11 | Израда спусног проводника за повезивање сабирнице на унутрашње уземљење и изједначење потенцијала на темељни уземљивач помоћу проводника PP-Y-1x16mm2, апроксимативне дужине 3m. | ком. | 2 |
| 5.2.12 | Повезивање бакарних шина (смештених у подножју ормана или причвршћених на зид) на сабирницу за унутрашње уземљење помоћу траке FeZn P25x4mm са два поцинкована вијка. | ком. | 17 |
| 5.2.13 | Израда инсталације за додатно изједначење потенцијала у просторији са тушем помоћу кутије за изједначење потенцијала PS-49, на коју треба проводником PP-Y 1x16 mm2 повезати све изложене проводне делове и цеви топле и хладне воде. | ком. | 1 |
| 5.2.14 | Повезивање траке за металну конструкцију објекта помоћу завртња M10x35mm и заварене завртке. | ком. | 9 |
| 5.2.15 | Стезаљка за олук SRPS N.B4.908 | ком. | 22 |
| 5.2.16 | Обујмица за олук SRPS N.B4.915 | ком | 6 |
| 5.2.17 | Укупна дужина траке FeZn 25x4mm потребне за унутрашње повезивање металних делова опреме на сабирнице за уземљење. | m | 100 |
| 5.2.18 | Израда „бркова“ за повезивање металних делова опреме на сабирнице за изједначавање потенцијала помоћу укрсних комада „трака-трака“ SRPS N.B4.936. | ком | 73 |

| 5.2.19 | Испорука и уградња бакарних плетеница 1x16mm2 дужине 0.5m, за премошћење врата која се отварају. Комплет са 2 калајисане бакарне папучице и 2 калајисана завртња М8. | комплет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.20 | Испорука и уградња кабла 1x16mm2 за повезивање покретних делова прозора просечне дужине 0,2m. Комплет са 2 калајисане бакарне папучице и 2 калајисана завртња М8. | ком. | 47 |
| 5.2.21 | Испорука и уградња кабла 1x16mm2 за повезивање оквира прозора просечне дужине 0,5m. Комплет са 2 калајисане бакарне папучице и 2 калајисана завртња М8. | ком. | 20 |
| 5.2.22 | Израда свих потребних мерења и атеста. | паушално |  |
| 5.3 | ГРЕЈАЊЕ ОЛУКА У функцији заштите олука од смрзавања греје се хоризонтални олук у дужини од 95m и 8 вертикалних олука укупне дужине 36m. Опрема је иста или слична специфираној. |  |  |
| 5.3.1 | MAPSV-30 W/m Електрични грејни кабл MAPSV, 230 V са хладним крајем 2 x 5 m; производња: FENIX, Чешка или одговарајући |  |  |
|  | 35m | ком | 2 |
|  | 16m | ком | 4 |
|  | 12m | ком | 2 |
| 5.3.2 | DEVIGUT Држачи кабла у хоризонталном олуку. Паковање од 25 ком. производња: DEVI- Danfoss или одговарајући | ком. | 16 |
| 5.3.3 | DEVIDRAIN Држачи кабла у вертикалном олуку. Паковање од 25 ком. производња: DEVI- Danfoss или одговарајући | ком. | 8 |
| 5.3.4 | ЛАНАЦ СА ДРЖАЧЕМ ЛАНЦА | m | 8 |
| 5.3.5 | DEVIREG 850 R Терморегулатор 15 A, за монтажу на DIN шине, са сензором за температуре и падавине. Кабл сензора дужине 15 m. производња: DEVI- Danfoss или одговарајући | ком. | 1 |
| 5.4 | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| 5.4.1 | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА Испорука и монтажа панелних електричних грејалица. Све грејалице морају бити опремљене прекидачима, термостатом, контролном лампицом и прикључним каблом са утикачем. Све грејалице морају имати одговарајуће атесте. Снага панелних грејалица је 1000 W и 2000 W. Уз грејалице се испоручује прибор за монтажу. Панелне грејалице су производ ,,Bosch’’ илиод другог произвођача истих техничких карактеристика. a) 1000 W b) 2000 W | ком. ком. | 3 3 |
| 5.4.1.1 | Испорука и монтажа панелне електричне грејалице за простор аку батерије. Грејач мора да буде заштићен од контакта са околним ваздухом. Прекидач и термостат морају бити у заштитној изведби IP64. Грејалица мора бити атестирана. Уз грејалице се испоручује прибор за монтажу. Панелне грејалице су производ ,,Мермотерм’’ или од другог произвођача истих техничких карактеристика. - 1750 W | ком. | 1 |
| 5.4.1.2 | Испорука и монтажа електричне грејалице за тоалетне просторије (уградња изнад врата). Зидна грејалица-калорифер са даљинским управљачем тип FKF2000 - 2000 W | ком. | 1 |
| 5.4.1.3 | Испорука и монтажа електричних калорифера. Калорифери су производ ,,Maktrade’’ или од другог произвођача истих техничких карактеристика. - 6 кW | ком. | 2 |
| 5.4.2 | ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ Испорука, монтажа и комплетно повезивање расхладних уређаја у тзв. сплит извођењу, производ FUJITSU тип ASYG18/AOYG18LFC или другог произвођача истих карактеристика. Унутрашње и спољне јединице се монтирају на места предвиђена пројектом. Ова позиција обухвата и испоруку конзола, типлова, шрафова, бакарних цевовода, изолације, електро каблова као и цеви за одвод кондензата, заједно са обујмицама. Пробијање отвора за пролаз цеви и кабла, као и њихова обрада, заптивање отвора након монтаже, обухваћени су овом позицијом. Карактеристике сплит јединица: Унутрашња јединица: -Расхладни капацитет: 5,2 кW -Грејни капацитет: 6,3 кW -Количина ваздуха: 900 m3/h -Димензије: 320x998x238 Спољашња јединца: -Димензије: (ВxШxД): 620x790x298 Укупна снага за електро прикључење је 1,71 кW. | комплет | 2 |
| 5.4.2.1 | Испорука, монтажа и комплетно повезивање расхладних уређаја у тзв. сплит извођењу, производ FUJITSU тип ASYG30/AOYG30LFC или другог произво_аца истих карактеристика. Унутрашње и спољне јединице се монтирају на места предвиђена пројектом. Ова позиција обухвата и испоруку конзола, типлова, шрафова, бакарних цевовода, изолације, електро каблова као и цеви за одвод кондензата, заједно са обујмицама. Пробијање отвора за пролаз цеви и кабла, као и њихова обрада, заптивање отвора након монтаже, обухваћени су овом позицијом. Карактеристике сплит јединица: Унутрашња јединица: -Расхладни капацитет: 8,0 кW -Грејни капацитет: 8,8 кW -Колицина ваздуха: 1100 m3/h -Димензије: 320x998x238 Спољашња јединца: -Димензије: (ВxШxД): 830x900x330 Укупна снага за електро прикљуцење је 2,49 кW. | комплет | 5 |
| 5.4.3 | ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ Испорука и монтажа аксијалног вентилатора за уградњу у зид. Вентилатор се испоручује заједно са припадајућим помоћним материјалом за монтажу. Ова позиција обухвата и грађевинске радове на отварању и обради отвора у зиду, према димензијама вентилатора. Аксијални вентилатор са електромагнетном жалузином, за вентилацију тоалета је производ “С&П”, тип ТДМ-300 или другог произвођача истих техничких карактеристика. Карактеристике вентилатора су: −Проток ваздуха: 300 m3/h −Број обртаја: 2160 °/мин −Снага електромотора: 25 W −Бука: 42 dBA −Напајање: 230V /50Hz | комплет | 1 |
| 5.4.3.1 | Испорука и уградња спољних жалузина израђених од алуминијума са ручним демперима. Пре израде ових елемената све мере проверити на лицу места. Спољне жалузине су производ “JAKKA GROUP”, тип Т1PЈ или другог произвођача, следећих димензија: а) 680x680 mm б) 700x300 mm | ком. ком. | 2 9 |
| 5.4.3.2 | Испорука и уградња фиксне жалузине за уградњу у врата, израђене од алуминијума, заједно са рамом и контра рамом -625x225 mm | ком | 1 |
| 5.5 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |

| 6 | Грађевински радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - ТС Рудник 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Припремни и завршни радови за 9 стубова |  |  |
| 6.1.1 | Организација градилишта, припремно-завршни радови за грађевинске радове, изградња и поправка приступних путева, припрема терена на стубним местима, успостављање трасе, колчење стубних места. | Стубно место | 9 |
| 6.1.2 | Земљани радови (ископ и затрпавање земље II и III категорије с одвозом, разастирање и планирање, црпљење подземне воде). | m3 | 477 |
| 6.1.3 | Бетонски радови, комплетно извођење (набавка и уградња арматуре, бетона, оплате, центрисање анкера), израда уземљења. | m3 | 144 |
| 6.1.4 | Челична конструкција (набавка,транспорт, израда, монтажа конструкције стубова на терену са антикорозивном заштитом. | kg | 41.698 |

| 7 | Грађевински радови на изради нивелације, интерних саобраћајница, ограда и кабловских канала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Саобраћајнице и плато |  |  |
| 7.1.1 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |
| 7.1.1.1 | Обележавање трасе | m | 160,00 |
| 7.1.2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 7.1.2.1 | Ископ хумуса са травом у слоју d=20 cm са транспортом на градилишну депонију. Обрачун се врши по m³. 4100x0,2= | m3 | 820,00 |
| 7.1.2.2 | Набијање подтла испод насипа. ОбОбрачун се врши по m². | m2 | 4100,00 |
| 7.1.2.3 | Израда насипа од материјала - земља III категорије из позајмишта са набијањем машинским путем до потребне збијености. Обрачун се врши по m³. | m3 | 2330,00 |
| 7.1.2.4 | Довоз материјала из депоније за израду насипа. Обрачун се врши по m³. | m3 | 2330,00 |
| 7.1.2.5 | Хумузирање банкина и косина усека и насипа са финим планирањем. Обрачун се врши по m³. | m3 | 405,00 |
| 7.1.2.6 | Пошљунчавање разводног постројења у слоју дебљине 10cm. Овај рад обухвата транспорт и уградњу материјала. | m3 | 63,00 |
| 7.1.2.7 | Обрада постељице завршног слоја планума. Обрачун се врши по m2уређене и сабијене постељице. | m2 | 1040,00 |
| 7.1.3 | ГОРЊИ СТРОЈ |  |  |
| 7.1.3.1 | Израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала 0-63mm у дебљини од 20cm. Рад обухвата набавку и уграђивање материјала. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја. | m3 | 208,00 |
| 7.1.3.2 | Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала 0- 31.5mm у дебљини од 10cm. Рад обухвата набавку и уграђивање материјала. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја. | m3 | 104,00 |
| 7.1.3.3 | Израда горњег носећег слоја од битумизираног материјала d=70mm. Обрачун по m2. | m2 | 1040,00 |
| 7.1.3.4 | Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона d=40 mm. Обрачун се врши по m2. | m2 | 1040,00 |
| 7.1.3.5 | Тротоар-Израда слоја од збијеног шљунка у дебљини од 15cm. Рад обухвата набавку и уграђивање материјала.Обрачун се врши по m3 уграђеног слоја. | m3 | 2,70 |
| 7.1.3.6 | Тротоар-Израда завршног слоја од збијеног бетона MB15 у дебљини од 15cm. Рад обухвата набавку и уграђивање материјала. Обрачун се врши по m2. | m2 | 18,00 |
| 7.1.3.7 | Набавка и полагање монтажних бетонских ивичњака на подлози од бетона: 24/18cm. Обрачун се врши по m'. | m' | 185,00 |
| 7.1.3.8 | Набавка и полагање монтажних бетонских ивичњака на подлози од бетона: 12/18cm. Обрачун се врши по m'. | m' | 110,00 |
| 7.2. | Кабловски канали |  |  |
| 7.2.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 7.2.1.1 | Ископ земље III категорије машинским путем за кабловске канале. Ценом обухаћено и ручни докоп у износу 5%. Обрачун по m3.Дубина до 2,00 m. | m3 | 141,00 |
| 7.2.1.2 | Насипање здравом земљом око канала у слојевима од mаx d=0.20m, са квашењем и набијањем машинским путем до потребне стишљивости. Обрачун по m3. | m3 | 77,00 |
| 7.2.1.3 | Утовар и одлагање земље из ископа на градилишну депонију. Ценом обухваћено и повећање кубатура маса због растреситости.Обрачун по m3. | m3 | 64,00 |
| 7.2.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 7.2.2.1 | Израда подлоге од набијеног бетона MB 15, d=100mm. Обрачун по m². | m2 | 85,30 |
| 7.2.2.2 | Израда кабловских канала од армираног бетона MB30. Ценом обухваћено израда шлицева за поклопне и преливне плоче и употреба глатке оплате. Обрачун по m². −доња плоча d=125 mm −зидови d=125 mm | m2 m2 | 70,50 103,60 |
| 7.2.2.3 | Израда AB поклопних плоча, d=70mm, MB 30. Ценом обухваћено употреба глатке оплате и уградња кука за подизање. Ценом обухваћено и постављање поцинковане чел. подконструкције за ношење поклопних плоча на местима скретања канала од 90º. Обрацун по комаду. −P-1, дим.700x500mm −P-2, дим.900x500 mm −P-3, дим.1350x450mm | ком ком ком | 89 49 8 |
| 7.2.2.4 | Израда лако армираних кабловица MB 30, са убетонираним PVC цевима, за пролаз каблова испод пута. Ценом обухваћено употреба оплате и арматурна мрежа Q-188 у горњој и доњој зони. Обрачун по m'. −дим. 690x300 mm са 4UPVCØ100 −дим. 1210x450 mm са 2x8UPVCØ100 | m' m' | 4,30 10,08 |
| 7.2.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 7.2.3.1 | Набавка, транспорт, сечење, савијање према детаљима и уграђивање арматуре B500-B. Ценом обухваћен и растур. Обрачун по kg. | kg | 1673,00 |
| 7.2.4 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| 7.2.4.1 | Набавка, транспорт и уградња поцинкованих перфорираних носача каблова ширине 250mm. Ценом обухваћено и конструкција за ношење од поцинкованих челичних профила анкерованих за зидове канала. Обрачун по m’. | m' | 148,00 |
| 7.3. | Ограда и капије |  |  |
| 7.3.1 | Набавка материјала, транспорт и израда ограде h=2,235m, око комплекса ТС Рудник 4. Стубови префабриковани, бетонски дим.120x120mm,на растојању од 2,5m, испуна поцинковано жичано плетиво са три реда бодљикаве жице. Ценом обухваћено ископ израда темеља дим.600x600x800mm од неармираног бетона MB20, насипање и набијање земље, одвоз вишка материјала на депонију. Обрачун по m'. | m' | 256,00 |
| 7.3.2 | Набавка материјала, транспорт и израда капија од поцинкованих чел.цевастих профила у свему према цртежу G13002-G007. Ценом обухваћено заштитно и финално бојење. Обрачун по комаду. −Колска капија – двокрилна дим.6,18x2,00m −Пешачка капија - једнокрилна дим.1,00x1,865m | ком ком | 1 1 |

| 8 | Грађевински радови на изради портала и носача апарата са темељима, и темеља трансформатора у уљној јами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спецификација арматуре – дата је у прилогу 2 |  |  |
| 8.1. | Портали, носачи апарата и пп зид |  |  |
| 8.1.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 8.1.1.1 | Ископ земље III категорије машинским путем. Ценом обухваћено и ручни докоп у износу 15%. Обрачун по m3 ископа. - Темељи портала - Темељи носача апарата ∑ | m3 m3 m3 | 511.00 283,00 794,00 |
| 8.1.1.2 | Насипање земљом из ископа око темеља у слојевима од mаx d=0,20 m, са квашењем и набијањем машинским путем до потребне стишљивости. Обрачун по m3 - Темељи портала - Темељи носача апарата ∑ | m3 m3 m3 | 405,00 223,00 628,00 |
| 8.1.1.3 | Утовар и одлагање земље из ископа на градилишну депонију. Ценом обухваћено и повечање кубатура маса због растреситости. Обрачун по m3 - Темељи портала - Темељи носача апарата ∑ | m3 m3 m3 | 106,00 60,00 166,00 |
| 8.1.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 8.1.2.1 | Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од неармираног бетона MB 15, d=100 mm. Обрачун по m². - Темељи портала - Темељи носача апарата ∑ | m² m² m² | 91,56 75,68 167,24 |
| 8.1.2.2 | Темељи портала и носача апарата Набавка материјала, транспорт и израда AB темеља MB30. Ценом обухваћено употреба оплате, израда отвора за анкере са заливањем ситнозрним бетоном, као и уградња У PVC цеви Ø100 и Ø50mm. Обрачун по m3 - Темељи портала P1 P2, P4, P5 P3 - Темељи носача апарата Тип 1 Тип 2 Тип 3 ∑ | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 40,20 45,76 26,66 25,09 21,60 17,64 176,95 |
| 8.1.2.3 | Набавка материјала, транспорт и израда AB ПП зида MB30, на средишњем темељу трафо портала P3. Ценом обухваћено употреба оплате. Обрачун по m3 | m3 | 6,09 |
| 8.1.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 8.1.3.1 | Набавка, транспорт, сечење, савијање према детаљима и уграђивање арматуре B500-B. Ценом обухваћено и растур 5%. Обрачун по kg. - Темељи портала и ПП зид - Темељи носача апарата ∑ | kg kg kg | 6555,00 3922,00 10477,00 |
| 8.1.4 | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |
| 8.1.4.1 | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа челичне конструкције портала, носача апарата и громобранског стуба са свим секундарним носачима, анкерима,чворним лимовима, завртњима, подлошкама, матицама и др. Ценом обухваћено и сав рад, алат, механизација, скела, израда радионичке документације као и остали трошкови по структури цена. S 235 JR према EN10025 Обрачун по kg. Портали - Излазни портал P1- ком.1 - Сабирнички портал P2 - ком.1 - Трафо портал P3 - ком.1 - Сабирнички портал P4 - ком.1 - Сабирнички портал P5 - ком.1 Носачи апарата - NT5 -носач напонског трансформатора ком. 9 - NF1 - носач одводника пренапона - ком.6 - NPI - носач потпорног изолатора - ком.3 - NT1 - носач струјног трансформатора - ком.12 - NK - носач каблова - ком.2 - NK1 - носач каблова - ком.2 - NQO-1 - носач трополног прекидача ком.6 - NQO-2 - носач једнополног прекидача - ком.6 - NQ1 - носач сабирничког растављача са ножевима - ком.4 - NQ8 и NQ9 - носач излазног растављача са ножевима за уземљење - ком.2 ∑ | kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg | 7306,81 6701,49 6307,77 2223,30 2223,30 798,15 532,78 298,65 1089,53 377,19 442,32 887,14 1082,98 1498,53 762,72 32532,66 |
| 8.2. | Темељи трансформатора |  |  |
| 8.2.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 8.2.1.1 | Ископ земље III категорије машинским путем за темељ трансформатора. Ценом обухваћен и ручни докоп у износу 15% од укпне запремине ископа.Обрачун по m3. | m3 | 105,00 |
| 8.2.1.2 | Насипање здравом земљом око темеља у слојевима од max d=0.20m, са квашењем и набијањем машинским путем до потребне стишљивости. Обрачун по m³. | m3 | 60,00 |
| 8.2.1.3 | Утовар и одвоз земље из ископа на депонију. Ценом обухваћено и повећање кубатура маса због растреситости. Обрачун по m³. | m3 | 45,00 |
| 8.2.1.4 | Набавка, транспорт и разастирање ломљеног камена преко челичне подконструкције (роста) у слоју од 100 mm. Обрачун по m³. | m3 | 15,39 |
| 8.2.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 8.2.2.1 | Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од набијеног бетона МБ15, d=100mm. Обрачун по m2. | m2 | 43,65 |
| 8.2.2.2 | Када трафоа Набавка материјала, транспорт и израда АБ темеља трансформатора од водонепропусног армираног бетона МБ 30, B6. Ценом обухваћено употреба оплате, остављање анкер отвора у навозним гредама, заливање ситнозрним бетоном са додатком адитива за спречавање скупљања, као и уградња јувидур цеви.Обрачун по m3 - темељи трансформатора с навозним гредама - доња плоча каде трафоа d=150 mm - зидови каде темеља трансформатора d=150 mm, са проширењем за смештај носача апарата | m3 m2 m2 | 14,48 36,90 16,86 |
| 8.2.2.3 | Набавка материјала, транспорт и израда подливке d=30mm, испод анкер плочица, висококвалитетним нескупљајућим експандирајућим малтером за заливање и подливање од природног агрегата, у свему према детаљу А. Обрачун по m3. | m3 | 0,18 |
| 8.2.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 8.2.3.1 | Набавка, транспорт, сечење, савијање према детаљима и уграђивање арматуре B500-B. Ценом обухвачено и растур у износу од 5%. Обрачун по kg. | kg | 833,46 |
| 8.2.4 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| 8.2.4.1 | Набавка, транспорт и постављање PVC водозаптивних трака ширине 150mm. Ценом обухваћено постављање и варење истих. Обрачун по m'. | m' | 48,00 |
| 8.2.4.2 | Набавка, транспорт и уградња железничких шина S45 са опремом (75,66 kg), за навоз трафоа у свему према детаљу А. Обрачун по m'. | m' | 10,40 |
| 8.2.4.3 | Набавка материјала, транспорт и израда epoxy премаза на унутрашњим површинама каде трансформатора. Ценом обухваћено и претходна припрема и изравнање површина које ће се третирати. Обрачун по m2. | m2 | 92,00 |
| 8.2.4.4 | Набавка, транспорт и покривање дренажне јаме поклопцем од поцинкованог роста дим.600x550mm. Обрачун по ком. | ком | 1 |

| 9 | Хидротехничка инсталација и радови |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Водовод, GN 811 |  |  |
| 9.1.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, GN 200 |  |  |
| 9.1.1.1 | Ископ бунара, бушењем са уградњом матичне ливено гвоздене цеви Ø 150mm у коју ће се уградити усисна и рециркулациона цев. Претпостављена дубина око 20 m, или док се не дође до воде. Обрачун ће се извршити по стварно извршеним количинама, за сав рад, материјал, алат, дажбине и остало по плану и упутству надзорног органа по m. −Бунар | m | 20,00 |
| 9.1.1.2 | Ископ земље III и IV категорије за полагање водоводних цеви. Ширина рова 0,70 m, а дубина према плану. У цену улази и неће се посебно плаћати поравнање дна рова, одбацивање земље и потребно разупирање земљишта од I-IV категорије, да се не наруши стабилност земљишта. Обрачун ће се извршити по стварно извршеним количинама, за сав рад, материјал, алат и остало по плану и упутству надзорног органа по m3. −Канали −Бунарски шахт | m3 m3 | 14,00 8,00 |
| 9.1.1.3 | Набавка и разношење песка, пажљиво подбијање са насипањем око водоводних цеви у рову и на пролазу кроз зидове тако да има мин. 10 cm испод доње површине цеви и 10 cm изнад цеви. Песак набити ручним набијачем да се не би оштетила цев. Обрачун ће се извршити по стварно утрошеним количинама за сав рад, материјал, алат дажбине и остало по плану и упутству надзорног органа по m3. | m3 | 4,00 |
| 9.1.1.4 | Затрпавање рова земљом у влажном стању после полагања песка и цеви. Слојеви од 30 cm са обавезним пажљивим набијањем ручним маљем до маx збијености. Претходно извршити преглед да ли су цеви исправно положене. Обрачун према стварним количинама набијене земље по m3. | m3 | 10,00 |
| 9.1.1.5 | Одвоз вишка земље на место које одреди надлежни орган С.О. на чијој се територији објекат подиже, на даљину до 3 km. Обрачун по m3 одвезене земље. | m3 | 12,00 |
| 9.1.2 | ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ, GN 301, 400-1 |  |  |
| 9.1.2.1 | Израда доње плоче бунарског шахта набијеним бетоном МБ 30, дебљине 20 cm са обрадом око бунарске цеви Ø 150 mm. Обрачун по m2. | m2 | 5,00 |
| 9.1.2.2 | Израда бунарског шахта, унутрашњих димензија 2,00x1,50x1,60 дебљине зидова 20 cm од набијеног бетона МБ 30 или од опеке МО 15 дебљине 25 cm. Унутрашње стране малтерисати цементним малтером 1:3 у два слоја. На зидове поставити ливеногвоздене пењалице Ø 20 mm на размаку од 30 cm. Све са потребном оплатом. Обрачун по m3. | m3 | 2,50 |
| 9.1.2.3 | Израда горње плоче бунарског шахта, армираним бетоном МБ 30, дебљине 14 cm. Димензија плоче 2,40x1,90. На плочи оставити отвор дим. 1,00x1,00 m за постављање ливено – гвозденог поклопца са рамом. Све са потребном оплатом. Обрачун по m2. | m2 | 5,00 |
| 9.1.3 | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ, GN 811 |  |  |
| 9.1.3.1 | Набавка, транспорт и монтажа челично поцинкованих водоводних цеви и фазонских делова. У цену улазе и неће се посебно плаћати: цеви, фитинг, заптивни материјал, куке, штемовање зидова и сви остали трошкови који терете продајну цену. По извршеној монтажи инсталација испитати на пробни притисак од 10 bara, у присуству надзорног органа. Обрачун се врши по m' монтираног цевовода. − Ø 15 mm − Ø 20mm − Ø 32 mm | m' m' m' | 8,00 3,00 19,00 |
| 9.1.3.2 | Набавка и монтажа комплет инјектора. Комплет монтирано и испробано плаца се по комаду. | ком | 1 |
| 9.1.3.3 | Набавка и монтажа комплет пумпе (ВРЕЛО 2 или слично), снаге погонског мотора 1,1кW. Проток 20 l/min, притисак 2,5-4 bara. Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 9.1.3.4 | Набавка и монтажа месинганих равних пропусних вентила са точком. Обрачун по комаду монтираног вентила. − Ø 15 mm − Ø 20 mm − Ø 32 mm | ком ком ком | 4 1 1 |
| 9.1.3.5 | Набавка и монтажа месинганих угаоних вентила са точком. Обрачун по комаду монтираног вентила. − Ø 15 mm | ком | 4 |
| 9.1.3.6 | Набавка, транспорт и монтажа челичног поклопца дим 1,00x1,00mm са рамом. Обрачун по комаду монтираног поклопца. | ком | 1 |
| 9.1.3.7 | Прање исправном пијаћом водом и дезинфекција водоводне мреже према прописима. Хлор у води 300 g/m3. Обрачун за извршене радове паушално. | паушал |  |
| 9.2. | Фекална канализација, GN801 |  |  |
| 9.2.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, GN 200 |  |  |
| 9.2.1.1 | Ископ земље III и IV категорије за полагање канализационе цеви. Ширина рова 80 cm а дубина према плану. У цену улази и неће се посебно плаћати: поравнање дна рова за одговарајући пад цеви, одбацивање земљишта од I-IV категорије, да се не наруши стабилност земљишта. Обрачун ће се извршити по стварним количинама за сав рад, материјал, алат, дажбине и остало по плану и упутству надзорног органа по m3. −Канали −Шахтови −Септичка јама | m3 m3 m3 | 23,00 4,00 48,00 |
| 9.2.1.2 | Набавка и разношење песка, пажљиво подбијање са насипањем око канализационе цеви у рову и на пролазу кроз зидове, тако да има 10 cm испод доње површине муфа цеви и 10 cm изнад горње површине муфа цеви. Песак набити ручним набијачем да се не би оштетила цев. Обрачун ће се извршити по стварно утрошеним количинама за сав рад, материјал, алат и остало по плану и упутству надзорног органа по m3. | m3 | 8,00 |
| 9.2.1.3 | Затрпавање рова и септичке јаме земљом у влажном стању после полагања песка и цеви. Слојеви од 30 cm са пажљивим набијањем ручним маљем до максималне збијености. Претходно извршити преглед да ли су цеви исправно положене. Обрачун према стварним количинама набијене земље по m3. | m3 | 15,00 |
| 9.2.1.4 | Одвоз преостале земље на место које одреди надлежни орган С.О. на чијој се територији подиже, на даљину до Odvoz preostale zemlje na mesto koje odredi nadležni organ S.O. na cijoj se teritoriji podiže, na daljinu do 3km, Обрачун по m3. | m3 | 48,00 |
| 9.2.2 | БЕТОНСКИ РАДОВИ, GN 400-1 |  |  |
| 9.2.2.1 | Израда ревизионих шахтова од набијеног бетона МБ 30, дебљине зидова 15cm, пречника 0,90 m, са малтерисањем унутрашњих површина цементним малтером 1:3 а задњи површински слој 1:1 са глачањем до црног сјаја. У шахтове уградити пењалице Ø 20 mm на размаку од 30 cm. Горњи део шахта извести према димензијама ливено-гвозденог поклопца Ø 600mm. Све са потребном оплатом. Обрачун по m3. | m3 | 2,00 |
| 9.2.2.2 | Израда подлоге од мршавог бетона МБ 15, дебљине 10 cm испод доње плоче септичке јаме пречника 3,50 m. Обрачун по m2. | m2 | 10,00 |
| 9.2.2.3 | Израда доње плоче водонепропусне септичке јаме. Пречник плоче 3,50m, дебљине 20 cm, армираним бетоном МБ 30, арматура у горњој зони Ø 10/10 унакрсно у оба правца, са израдом цементне кошуљице цементним малтером 1:3 у два слоја и глачањем до црног сјаја. Обрачун по m2. | m2 | 10,00 |
| 9.2.2.4 | Израда водонепропусне септичке јаме унутрашњег пречника 3,00 m са зидовима дебљине 20 cm од набијеног бетона МБ 30 у потребној оплати или од радијалне опеке МО дебљине 25 cm у цементном малтеру 1:3. Унутрашње стране малтерисати цементним малтером 1:3 у два слоја са глачањем до црног сјаја. Уградити ливено-гвоздене пењалице Ø 20 mm на размаку од 30 cm. Обрачун по m3. | m3 | 10,00 |
| 9.2.2.5 | Израда горње плоче водонепропусне септичке јаме пречника 3,40 m дебљине 14 cm армираним бетоном МБ 30, унакрсно армирана у доњој зони Ø 10/10 а на месту где дође отвор Ø 600 mm извршити ојачање са 3 Ø 12 у горњој и доњој зони, са потребном оплатом. Обрачун по m2. | m2 | 10,00 |
| 9.2.3 | МОНТЕРСКИ РАДОВИ, GN801 |  |  |
| 9.2.3.1 | Набавка, транспорт и монтажа PVC канализационих цеви и фазонских делова у свему према пројекту. Цеви морају бити првокласне израде, без икаквих оштећења. У цену улази пробијање и штемовање зидова и плоче. Обрачун се врши по м' уграђеног вода који мора бити испитан и то према пречнику. − Ø 75 mm − Ø 110 mm − Ø 160 mm | m' m' m' | 2,00 4,00 37,00 |
| 9.2.3.2 | Набавка, транспорт и монтажа вентилационе главе од поцинкованог лима дебљине 0,3 cm, дужине 1,50 m са капицом 0,50 m у крову и 1,00 изнад крова. Глава мора бити добро спојена са ливеном цеви, учвршћена лименим опшивом како не би дошло до прокишњавања кроз кровни покривач на њеном пролазу. Обрачун се врши по комаду уграђене вентилационе главе. − Ø 150 mm | ком | 1 |
| 9.2.3.3 | Набавка, транспорт и монтажа подних решетки са муфом и емајлираним поклопцем. Обрачун по комаду. − Ø 70 mm | ком | 2 |
| 9.2.3.4 | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвозденог поклопца Ø 600 мм са рамом, тежине 60 kg. Обрачун по комаду. | ком | 3 |
| 9.2.3.5 | Испирање целокупне канализационе мреже као и провера санитарних уређаја на исправност спојева друго после извршене монтаже. Обрачун се врши паушално. | паушал |  |
| 9.2.4 | САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА, GN 891 |  |  |
| 9.2.4.1 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника беле боје од фајанса I класе, дим. 560/420. Поред умиваоника дати поникловани сифон Ø 32 mm за везу са канализацијом, арматуре пониклована. Комплет монтирано и испробано обрачунава се по комаду. −За хладну и топлу воду | ком | 1 |
| 9.2.4.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет клозета са шољом типа PANAMA или одговарајући од фајанса I класе. Поред шоље дати високомонтажни водокотлић са прибором и арматуром, ПВЦ цеви за спој водокотлића са WC шољом, гумене манжетне и сав помоћни материјал. Комплет монтирано и испробано, обрачунава се по комаду. | ком | 1 |
| 9.2.4.3 | Набавка, транспорт и монтажа ливене туш каде дим. 80x80 cm са пониклованом арматуром за топлу и хладну воду са телефон тушем, одводним деловима и запушачем. Комплет монтирано и испробано обрачунава се по комаду. | ком | 1 |
| 9.2.4.4 | Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера са свом припадајућом арматуром, спојним цевима за топлу и хладну воду, вентилом сигурности, везом са електроинсталацијом. Држаче у зиду причврстити цементним малтером. Гарантни лист оверити и предати инвеститору. Комплет монтирано обрачунава се по комаду. −V 80 L | ком | 1 |
| 9.2.4.5 | Набавка, транспорт и монтажа огледала дим. 60/45 шлифованих по ивицама. Комплет монтирано обрачунава се по комаду. | ком | 1 |
| 9.2.4.6 | Набавка, транспорт и монтажа пониклованих држача за пешкире. Монтажу извршити поред умиваоника. Обрачун по комаду. | ком | 2 |
| 9.2.4.7 | Набавка, транспорт и монтажа бакелитне кутије за тоалет папир у WC-у. Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 9.3. | Уљна канализација, GN 801 IО |  |  |
| 9.3.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, GN 200 |  |  |
| 9.3.1.1 | Ископ земље III и IV категорије за полагање цеви уљне канализације. Ширина рова 80 cm а дубина према плану. У цену улази и неће се посебно плаћати: поравнање дна рова за одговарајући пад цеви, одбацивање земљишта од I-IV категорије, да се не наруши стабилност земљишта. Обрачун ће се извршити по стварним количинама за сав рад, материјал, алат, дажбине и остало по плану и упутству надзорног органа по m3. −Канали | m3 | 22,00 |
| 9.3.1.2 | Набавка и разношење песка, пажљиво подбијање са насипањем око канализационе цеви у рову и на пролазу кроз зидове, тако да има 10 cm испод доње површине муфа цеви и 10 cm изнад горње површине муфа цеви. Песак набити ручно, дрвеним набијачем да се не би оштетила цев. Обрачун ће се извршити по стварно утрошеним количинама за сав рад, материјал, алат, дажбине и остало по плану и упутству надзорног органа по m3. | m3 | 8,00 |
| 9.3.1.3 | Набавка и разношење шљунка, пажљиво подбијање са насипањем око канализационе цеви у рову испод саобраћајнице. Шљунак набити ручно, дрвеним набијачем да се не би оштетила цев. Обрачун ће се извршити по стварно утрошеним количинама за сав рад, материјал , алат, дажбине и остало по плану и упутству надзорног органа по m3. | m3 | 4,00 |
| 9.3.1.4 | Одвоз преостале земље на место које одреди надлежни орган С.О. на чијој се територији подиже, на даљину до 3km. Обрачун по m3. | m3 | 55,00 |
| 9.3.2. | БЕТОНСКИ РАДОВИ, GN 301, 400-1 |  |  |
| 9.3.2.1 | Израда подлоге од мршавог бетона МB 15, дебљине 10 cm испод доње плоче уљне јаме димензије 3,50x4,40 m. Обрачун по m2. | m2 | 15,00 |
| 9.3.2.2 | Израда доње плоче водонепропусне уљне јаме. Димензија плоче 3,50x4,40 m, дебљине 20 cm, армираним бетоном V6, МB 30, арматура у горњој зони Ø 10/10 унакрсно у оба правца, са израдом цементне кошуљице цементним малтером 1:3 у два слоја и глачањем до црног сјаја. Све са потребном оплатом. Обрачун по m2. | m2 | 15,00 |
| 9.3.2.3 | Израда зидова водонепропусне уљне јаме унутрашњих димензија 3,00x4,00 m са зидовима дебљине 20 cm од армирног бетона V6, МB 30 у потребној оплати. Унутрашње стране малтерисати цементним малтером 1:3 у два слоја са глачањем до црног сјаја, са потребном оплатом. Уградити ливено гвоздене пењалице Ø 20 mm на размаку од 30 cm. Обрачун по m3. | m3 | 8,00 |
| 9.3.2.4 | Израда горње плоче водонепропусне септичке јаме димензија 3,40x4,40 m дебљине 20 cm армираним бетоном МB30, унакрсно армирана у доњој зони Ø 10/10 а на месту где дође отвор Ø 600 mm извршити ојачање са 3 Ø 12 у горњој и доњој зони, са потребном оплатом. Обрачун по m2. | m2 | 15,00 |
| 9.3.3 | МОНТЕРСКИ РАДОВИ,GN 801 |  |  |
| 9.3.3.1 | Набавка, транспорт и монтажа бетонских канализационих цеви и фазонских делова у свему према пројекту. Бетонске цеви морају бити првокласне израде, без икаквих оштећења. Цеви спајати у складу са упутством произвођача. Обрачун се врши по m' уграђеног вода који мора бити испитан и то према пречнику. − Ø 300 mm Заштита цеви на месту пролаза испод пута бетоном MB 20 у слоју 35cm око цеви | m' m3 | 22,50 13 |
| 9.3.3.2 | Набавка, транспорт и монтажа челичне цеви. Обрачун се врши по m уграђене цеви. − Ø 450 mm | m' | 14,00 |
| 9.3.3.3 | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвозденог поклопца Ø 600 mm са рамом, тежине 90 kg. Обрачун по комаду | ком | 2 |
| 9.3.3.4 | Испирање целокупне канализационе мреже као и провера на исправност спојева и друго после извршене монтаже. Обрачун се врши паушално. | паушал |  |
| 9.4 | Уљна јама |  |  |
| 9.4.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 9.4.1.1 | Ископ земље III категорије машинским путем за уљну јаму. Ценом обухваћен и ручни докоп у износу 15%. Обрачун по m³. - Дубина до 2 m. - Дубина 2 - 4 m. | m³ m³ | 124,00 29,00 |
| 9.4.1.4 | Насипање здравом земљом у слојевима од mаx d=0.20m, са квашењем и набијањем машинским путем до потребне стишљивости. Обрачун по m³. | m³ | 115,00 |
| 9.4.1.5 | Утовар и одвоз земље из ископа на депонију. Ценом обухваћено и повећање кубатура маса због растреситости. Обрачун по m³. | m³ | 38,00 |
| 9.4.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.4.2.1 | Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од неармираног бетона МB 15, d=100mm. Обрачун по m². | m2 | 16,90 |
| 9.4.2.2 | Уљна јама Набавка материјала, транспорт и израда АB уљне јаме од водонепропусног бетона МB 30, V6. Ценом обухваћено и израда потребних отвора, уграђивање гумених заптивних трака Rš 150 mm са заливањем спојница трајно еластичним китом, употреба глатке оплате и потребне лаке скеле. Обрачун по m², m³ и ком. - Доња плоча d=200 mm - Зидови d=200 mm d=150 mm d=100mm - Горња плоча d=200 mm с подупирањем | m2 m2 m2 m2 m2 | 15,30 29,80 1,80 9,42 15,30 |
| 9.4.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.4.3.1 | Набавка, транспорт, сечење, савијање према детаљима и уграђивање арматуре B500-B. Ценом обухваћено и растур у износу до 5%. Обрачун по kg. | kg | 1532,00 |
| 9.4.4 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.4.4.1 | Набавка материјала, транспорт и израда ХИ уљне јаме водонепропусном мембраном од флексибилног полиолефина ламинираном слојем филца типа SikaProof А-05 или одговарајући обрачун по m². - Хоризонтална - Вертикална ∑ | m2 m2 m2 | 28,12 34,61 62,72 |
| 9.4.4.2 | Набавка, транспорт и постављање заштите ХИ дренажном бобичавом фолијом у свему према детаљима. Обрачун по m². | m2 | 47,80 |
| 9.4.5 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.4.5.1 | Набавка, транспорт и уградња гвоздено-ливених шахт поклопаца са рамом, за лако оптерећење. Обрачун по ком. Ø600 mm | ком | 2 |
| 9.4.5.2 | Набавка, транспорт и уградња поцинкованих пењалица Ø25/300 mm за уљну јаму и шахтове. Обрачун по ком | ком | 17 |
| 9.4.5.3 | Набавка, транспорт и уградња челичних вентилационих цеви називног пречника Ø150mm, дужине 2,0m, са хамбуршким луком. Обрачун по ком. | ком | 1 |
| 9.4.6 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| 9.4.6.1 | Набавка, транспорт и постављање PVC водозаптивних трака ширине 200 mm. Ценом обухваћено постављање и варење истих. Обрачун по m'. | m' | 15,00 |
| 9.4.6.2 | Набавка материјала, транспорт и израда epoxy премаза на унутрашњим површинама уљне јаме, у свему према технолошком захтеву и упутству произвођача. Ценом обухваћено и претходна припрема и изравнање површина које ће се третирати. Обрачун по m². | m² | 65,40 |
| 9.5 | УПОЈНИ БУНАР |  |  |
| 9.5.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 9.5.1.1 | Ископ земље III категорије машинским путем за уљну јаму. Ценом обухваћен и ручни докоп у износу 15%. Обрачун по m³. | m³ | 9,30 |
| 9.5.1.2 | Набавка, транспорт и насипање шљунка гранулације 30-50mm. Обрачун по m³. | m³ | 2,80 |
| 9.5.1.3 | Насипање здравом земљом у слојевима од max d=0.20m, са квашењем и набијањем машинским путем до потребне стишљивости Обрачун по m³. | m³ | 1,40 |
| 9.5.1.4 | Утовар и одвоз земље из ископа на депонију. Ценом обухваћено и повећање кубатура маса због растреситости. Обрачун по m³. | m³ | 7,90 |
| 9.5.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.5.2.1 | Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од неармираног бетона MB 15, d=75mm. Обрачун по m². | m2 | 2,30 |
| 9.5.2.2 | Набавка материјала, транспорт и израда АБ упојног бунара са свом пратећом оптемом, у свему према детаљу са цртежа, од следећих елемената: - АB прстенасти јастук d=150mm - Зидови од префабрикованих перфорираних сегмената унутрашњег пречника Ø1500mm, dz=100mm - Масивни АB префабриковани прстенасти поклопац d=250mm - Betonski blokovi - Заливање блокова и металног поклопца неармираним бетоном MB20 - uPVC Ø160 - Геотекстил Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 9.5.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.5.3.1 | Набавка, транспорт, сечење, савијање према детаљима и уграђивање арматуре B500-B. Ценом обухваћено и растур у износу до 5%. Обрачун по kg | kg | 20 |
| 9.5.4 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.5.4.1 | Набавка, транспорт и уградња гвоздено-ливених шахт поклопаца са рамом, за лако оптерећење. Обрачун по kom Ø600 mm | ком | 1 |
| 9.5.4.2 | Набавка, транспорт и уградња поцинкованих пењалица Ø25/300 mm Обрачун по kom. | ком | 5 |

| 10 | Архитектонско-Грађевински радови на изградњи командно - погонске зграде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Земљани радови |  |  |
| 10.1.1 | Ископ земље III категорије машинским путем. Ценом обухваћено и ручни докоп у износу 15%. Ценом обухваћено утовар, одвоз и истовар на депонију до 5km. Обрачун по m³. | m³ | 740,00 |
| 10.1.2 | Замена тла шљунком природне гранулације. Ценом обухваћено набавка, транспорт и насипање шљунка с квашењем и набијањем машинским путем до потребне стишљивости. Обрачун по m³. | m³ | 482,00 |
| 10.1.3 | Насипање здравом земљом око темеља с квашењем и набијањем машинским путем до потребне стишљивости. Обрачун по m3. | m³ | 134,00 |
| 10.1.4 | Утовар и одвоз земље из ископа на депонију. Ценом обухваћено и повећање кубатура маса због растреситости. Обрачун по m3. | m³ | 740,00 |
| 10.2. | Бетонски и армирано бетонски радови |  |  |
| 10.2.1 | Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од неармираног бетона МB15. Обрачун по m². d=100 mm | m² | 498,56 |
| 10.2.2 | Темељи Набавка материјала, транспорт и израда AB тракастих темеља MB 30. Ценом обухваћено и употреба оплате. Обрачун по m3 - Дим.0,5x0,5 m ТТ1, ТТ2, ТТ3 - командни део ТТ4 - везни део ТТ5, ТТ7 - разводно постројење ∑ | m³ m³ m³ m³ | 11,35 1,05 10,50 22,90 |
|  | - Дим.0,8x0,5 m ТТ6 - разводно постројење | m³ | 3,24 |
|  | - Дим.0,4x0,3 m ТТ9 - разводно постројење | m³ | 0,87 |
|  | - Дим.0,3x0,6 m ТТ8 - темељ степеништа, везни део | m³ | 0,47 |
|  | - Дим.0,3x0,25 m ТТ8 - темељ степеништа, везни део | m³ | 0,09 |
| 10.2.3 | Набавка материјала, транспорт и израда AB темељних зидова MB 30. Ценом обухваћено употреба оплате, уградња PVC цеви Ø150, и израда отвора за пролаз кабловица и кабловских канала, као и отвора за уградњу жалузина, у свему по пројекту. Обрачун по m3 |  |  |
|  | - d=500mm Разводно постројење: ТТ6 | m³ | 6,78 |
|  | - d=200mm Командни део: ТТ1, ТТ2, ТТ3 Везни део: ТТ4 Разводно постројење: ТТ5, ТТ7, ТТ9 ∑ | m³ m³ m³ m³ | 15,58 1,39 15,56 32,53 |
|  | - d=150mm Везни део: ТТ8 | m³ | 0,17 |
| 10.2.4 | Набавка материјала, транспорт и израда AB темеља самаца MB 30. Ценом обухваћено и употреба оплате. Обрачун по m3 |  |  |
|  | Дим.1,2x3,5x0,5 m Т1 - командни део | m³ | 4,20 |
|  | Дим.1,3x1,8x0,5m Т3 - разводно постројење | m³ | 9,36 |
|  | Дим.1,0x1,0 m Т2 - разводно постројење | m³ | 4,00 |
| 10.2.5 | Набавка материјала, транспорт и израда AB темељних стубова MB 3. Ценом обухваћено и употреба глатке оплате. Обрачун по m³. Дим.0,3x0,3m Т1 - командни део Т2, Т3 - разводно постројење ∑ | m³ m³ m³ | 0,49 1,94 2,43 |
| 10.2.6 | Греде у подној плочи Набавка материјала, транспорт и израда AB греда на коти -0,05m, у висини подне конструкције,MB 30. Ценом обухваћено и употреба оплате и уградња темељних уземљивача у свему према електропројекту. Обрачун по m3 Дим.0,3x(0,13-0,21) m - Командни део: - Везни део: - Разводно постројење: ∑ | m³ m³ m³ m³ | 2,45 0,20 4,65 7,30 |
|  | Дим.0,5x0,11m - Разводно постројење: | m³ | 2,04 |
| 10.2.7 | Кабловски канали Набавка материјала, транспорт и израда AB кабловских канала, MB 30. Ценом обухваћено и употреба оплате. Обрачун по m2 |  |  |
|  | - Доње плоче d=100mm | m2 | 27,95 |
|  | - Зидови |  |  |
|  | d=100mm | m2 | 37,30 |
|  | d=150mm | m2 | 10,74 |
| 10.2.8 | Подне плоче Набавка материјала, транспорт и израда АB подних плоча на тлу, МB30. Ценом обухваћено и употреба оплате. Обрачун по m2 |  |  |
|  | d=120mm - Командни и везни део, кота -0,05 m | m2 | 154,00 |
|  | d=100mm - Разводно постројење, кота -1,50 m | m2 | 185,84 |
| 10.2.9 | Набавка материјала, транспорт и израда АB подне плоче d=140mm, МB30, у разводном постројењу на коти -0,05m. Ценом обухваћено израда отвора у плочи, уградња челичних елемената за ослањање електроопреме, као и употреба оплате са подупирањем. Обрачун по m2 | m2 | 116,80 |
| 10.2.10 | Степениште Набавка материјала, транспорт и израда АB степеништа МB30 на улазима. Ценом обухваћено и употреба оплате. Обрачун по m3 |  |  |
|  | Степениште на улазу у везни део (темељ степеништа и образни зид обрачунати у поз 2.2 и 2.3) | m3 | 1,2 |
|  | Степениште на улазу у RP (темељ степеништа и образни зид обрачунати у поз 2.2 и 2.3) m3 0,73 | m3 | 0,73 |
|  | ∑ | m3 | 1,93 |
| 10.2.11 | Стубови Набавка материјала, транспорт и израда АB стубова МB30. Ценом обухваћено и употреба глатке оплате. Обрачун по m³. Дим.300x300mm |  |  |
|  | - Командни део: | m3 | 4,39 |
|  | - Разводно постројење: | m3 | 3,42 |
|  | ∑ | m3 | 7,81 |
|  | Дим.300x250 mm - Везни део: | m3 | 0,92 |
|  | Дим.300x600mm - Разводно постројење: | m3 | 5,83 |
| 10.2.12 | Кровне греде Набавка материјала, транспорт и израда АB греда МB30. Ценом обухваћено и употреба оплате са подупирањем. Обрачун по m3 |  |  |
|  | Дим.300x500 mm - Командни I везни део: | m3 | 5,57 |
|  | Дим.250x500 mm - Везни део: | m3 | 1,14 |
|  | Дим.100x500 mm - Везни део: | m3 | 0,13 |
|  | Дим.300x600 mm - Разводно постројење: | m3 | 8,37 |
|  | Дим.300x200 mm - Командни и везни део I разв.постр.: | m3 | 3,64 |
|  | Дим.200x250 mm - Калкан у оси 5 | m3 | 0,56 |
| 10.2.13 | Набавка материјала, транспорт и израда АB ободних греда сложеног попречног пресека, МB30. Ценом обухваћено и употреба оплате. Обрачун по m3 |  |  |
|  | Дим.300x500+200x200 mm - Командни део: | m3 | 6,89 |
|  | - Везни део: | m3 | 0,45 |
|  | Дим.300x600+200x300mm - Разводно постројење: | m3 | 11,95 |
|  | ∑ | m3 | 19,30 |
| 10.2.14 | Таванице Набавка материјала, транспорт и израда комплетне полумонтажне таванице типа LMT, d=200mm, МB 30. Ценом обухваћено и употреба оплате са подупирањем. Обрачун по m². |  |  |
|  | - Командни део: | m2 | 143,88 |
|  | - Везни део: | m2 | 21,15 |
|  | - Разводно постројење: | m2 | 195,84 |
|  | ∑ | m2 | 360,87 |
| 10.2.15 | Цементна кошуљица Набавка материјала, транспорт и израда лако амиране цементне кошуљице 1:3. Обрачун по m2. |  |  |
|  | dpr=50 mm - У просторији разводног постројења | m2 | 105,72 |
|  | d = 45 mm - Подлога за подне облоге у командном и везном делу | m2 | 98,91 |
| 10.2.16 | Набавка материјала, транспорт и израда лако армираног слоја ситнозрног бетона МB30, у паду 1%, на подестима степеништа d=40mm. Горњу површину фино обрадити. Обрачун по m2 | m2 | 17,50 |
| 10.2.17 | Набавка материјала, транспорт и заштита вертикалне ХИ зидова кабловских канала, зидом од неармираног бетона d=100mm, МБ30. Ценом обухваћено и употреба оплате. Обрачун по m2 | m2 | 48,04 |
| 10.2.18 | Пешачка стаза Набавка материјала, транспорт и израда пешачке стазе од набијеног бетона d= 150 mm, МB 15, на слоју збијеног шљунка d=150 mm, у бочном паду 1%. Ценом обухваћено и израда дилатационих фуга ширине 20 mm на сваких 2,00 m, заливање спојева и фуга кит асвалтом, израда ивичне гредице димензије 0,10x0,15 m, као и употреба оплате. Горњу површину фино обрадити. Обрачун по m2 | m2 | 103,30 |
| 10.3. | Армирачки радови |  |  |
| 10.3.1 | Набавка, транспорт, сечење, савијање и уграђивање арматуре B500-B. Ценом обухваћено и растур 5%. Обрачун по kg. |  |  |
|  | - Ребраста | kg | 16482,76 |
|  | - Мрежаста | kg | 6133,17 |
| 10.4. | Зидарски радови |  |  |
| 10.4.1 | Зидање Набавка материјала, транспорт и зидање спољних и унутрашњих зидова гитер блоковима d=190mm, у продужном малтеру 1:2:6. Ценом обухваћено и израда арм. бет. хоризонталних и вертикалних серклажа и употреба скеле. Обрачун m2 |  |  |
|  | - Командни део: | m2 | 93,70 |
|  | - Везни део: | m2 | 6,52 |
|  | - Разводно постројење: | m2 | 151,65 |
|  | ∑ | m2 | 251,87 |
| 10.4.2 | Набавка материјала, транспорт и зидање унутрашњих преградних зидова пуном опеком d=120mm, у продужном малтеру 1:2:6. Ценом обухваћено и израда арм. бет. хоризонталних и вертикалних серклажа и употреба скеле. Обрачун по m2 | m2 | 127,00 |
| 10.4.3 | Набавка материјала, транспорт и зидање зидова пуном опеком d=70mm у продужном малтеру 1:2:6. Ценом обухваћено и израда арм. бет. хоризонталних и вертикалних серклажа и употреба скеле. Обрачун по m2 |  |  |
|  | - Преградни зидови у санитарном чвору | m2 | 14,13 |
|  | - Заштита вертикалне ХИ подрума | m2 | 63,94 |
|  | ∑ | m2 | 78,10 |
| 10.4.4 | Набавка материјала, транспорт и зазиђивање отвора између рогова у таванском простору опеком, d=120mm у продужном малтеру размере 1:2:6. Ценом обухваћено и уградња вентилационих розети и свему према захтеву пројектанта. Обрачун по m2 | m2 | 28,60 |
| 10.4.5 | Малтерисање Набавка материјала, транспорт и малтерисање унутрашњих зидова и плафона продужним малтером 1:2:6 у два слоја d=20mm. Обрачун по m2 |  |  |
|  | - Зидови | m2 | 632,45 |
|  | - Плафони | m2 | 472,11 |
|  | ∑ | m2 | 1104,60 |
| 10.4.6 | Набавка материјала, транспорт и малтерисање унутрашњих зидова и плафона просторија 5 и 6 (Акубатерија и Предпростор) киселоотпорним малтером у два слоја. Обрачун по m2 |  |  |
|  | - Зидови | m2 | 75,07 |
|  | - Плафони | m2 | 15,09 |
|  | ∑ | m2 | 90,20 |
| 10.4.7 | Набавка материјала, транспорт и малтерисање фасаде разводног постројења продужним малтером 1:2:6 у два слоја d=30mm. Обрачун по m2 | m2 | 309,40 |
| 10.5. | Изолатерски радови |  |  |
| 10.5.1 | Термоизолација Набавка, транспорт и полагање термоизолације од тврдих плоча минералне вуне, каширане Al фолијом, преко АB таваница. Обрачун по m2 |  |  |
|  | d=110mm - командни и везни део | m2 | 160,85 |
|  | d=50mm - разводно постројење | m2 | 174,76 |
| 10.5.2 | Набавка, транспорт и полагање тврдих плоча минералне вуне d=110mm, са постављањем PVC фолије, на подовима командног и везног дела објекта. Обрачун по m2 | m2 | 142,38 |
| 10.5.3 | Хидроизолација Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације водонепропусном мембраном од флексибилног полиолефина ламинираном слојем филца типа SikaProof А- 05 или сл. Ценом обухваћено и повијање ХИ уз зид у висини од 300mm. Обрачун по m2 |  |  |
|  | Хоризонтална ХИ | m2 | 348,70 |
|  | Вертикална ХИ | m2 | 111,97 |
|  | ∑ | m2 | 460,67 |
| 10.6. | Тесарски радови |  |  |
| 10.6.1 | Набавка материјала, транспорт, израда и уградња кровне конструкције од резане јелове грађе II класе . Обрачун по m² хоризонталне пројекције. |  |  |
|  | - Командни део: | m2 | 143,90 |
|  | - Везни део: | m2 | 22,10 |
|  | - Разводно постројење: | m2 | 196,00 |
|  | ∑ | m2 | 362,00 |
| 10.6.2 | Набавка, транспорт и подашчавање кровне конструкције летвама дим 28/48 mm, са постављањем паропропусне водонепропусне фолије. Ценом обухваћено и уградња вентилационих капа (укупно 10 ком). Обрачун по m2 косе пројекције. |  |  |
|  | - Командни део: | m2 | 166,20 |
|  | - Везни део: | m2 | 25,50 |
|  | - Разводно постројење: | m2 | 226,40 |
|  | ∑ | m2 | 418,10 |
| 10.7. | Кровопокривачки радови |  |  |
| 10.7.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња фалцованог црепа за покривање крова. Ценом обухваћено потребан материјал и сви фазонски елементи црепа за правилно покривање по важећим стандардима, прописима и упутству произвођача црепа, а у погледу начина везивања, распореда и броја фазонских елемената за вентилацију и снегобран.Обрачун по m2 косе пројекције | m2 | 418,10 |
| 10.8. | Лимарски радови |  |  |
| 10.8.1 | Олуци Набавка, израда, транспорт и уградња висећег олука дим.140/140mm од чел.поцинкованог лима d=1,00mm. Ценом обухваћено и бојење у тону по избору пројектанта. Обрачун по m'. | m' | 95,20 |
| 10.8.2 | Набавка, израда, транспорт и монтажа олучних вертикала дим. 140/140mm, од чел.поцинкованог лима d=1,00 mm. Ценом обухваћено и бојење и тону по избору пројектанта. Обрачун по m'. | m' | 48,40 |
| 10.8.3 | Набавка, транспорт и монтажа водоскупљача од чел.поц.лима. Ценом обухваћено и бојење и тону по избору пројектанта. Обрачун по ком. | ком | 8 |
| 10.8.4 | Опшивке Набавка, транспорт, израда и опшивање венца калканског зида поцинкованим лимом d=0,60 mm развијене ширине 300mm.Ценом обухваћено спојна средства и бојење у тону по избору пројектанта.Обрачун по m' | m' | 12,00 |
| 10.8.5 | Набавка, транспорт, израда и уградња иксне, на споју калканског зида и крова везног дела, од поцинкованог лима d=1mm, Rš=800mm. Ценом обухваћено спојна средства и бојење у тону по избору пројектанта. Обрачун по m'. | m' | 24,00 |
| 10.8.6 | Набавка, транспорт, израда и опшивање увала на крову поцинкованим лимом d=1,00mm, Rš=600mm. Ценом обухваћено спојна средства и бојење у тону по избору пројектанта. Обрачун по m'. | m' | 13,00 |
| 10.8.7 | Набавка, транспорт, израда и уградња солбанака од равног Аl елоксираног лима d=1mm, Rš=300mm. Обрачун по m'. | m' | 93,00 |
| 10.8.8 | Дилатације Израда вертикалних унутрашњих и спољашњих дилатационих спојница од алуминијумских профила са потребном термичком испуном. Обрачун по m'. | m' | 18,80 |
| 10.9. | Браварски радови |  |  |
| 10.9.1 | Алуминарија Набавка, израда, транспорт и уградња спољних двокрилних пуних врата са фиксним надсветлом, од Аl елоксираних профила, крила обострано обложених Аl лимом са испуном од минералне вуне d=50mm. Надсветло застакљено термоизолационим стаклом d=6+16+6 mm. Ценом обухваћено дихтовање врата полиуретанском пеном, сав потребан оков с бравом за закључавање Обрачун по комаду - Пос [ I ] дим.2,00x(2,35+0,65) m | ком | 1 |
| 10.9.2 | Набавка, израда, транспорт и уграђивање спољних двокрилних пуних врата од Аl елоксираних профила обостано обложених Аl лимом са испуном од минералне вуне d=50mm. Ценом обухваћено дихтовање врата полиуретанском пеном, сав потребан оков с бравом за закључавање. Обрачун по комаду - Пос [ II ] дим.2,00x3,00 m | ком | 1 |
| 10.9.3 | Набавка, израда , транспорт и уграђивање унутрашњих пуних врата од Al елоксираних профила обостано обложених Al елоксираним лимом са испуном од минералне вуне d=50mm. Ценом обухваћено дихтовање врата полиуретанском пеном, сав потребан оков с бравом за закључавање. Обрачун по комаду |  |  |
|  | Једнокрилна - Пос [ III ] дим.1,10x2,20 m | ком | 6 |
|  | - Пос [ IV ] дим.1,00x2,20 m | ком | 1 |
|  | - Пос [ V ] дим.0,90x2,20 m | ком | 2 |
|  | Двокрилна - Пос [ VI ] дим.2,00x2,35 m | ком | 1 |
|  | - Пос [ VII ] дим.2,00x2,35 m, са застакљивањем термоизолационим стаклом d=6+16+6 mm | ком | 1 |
| 10.9.4 | Набавка, израда, транспорт и уграђивање прозора од Аl елоксираних профила.застакљених термоизолационим стаклом d=4+16+4 mm, са жалузинама од Аl.елокс. лима d=1mm. Ценом обухваћено дихтовање прозора полиуретанском пеном, сав потребан оков, механизам за отварање прозора с коте пода, као и постављање заштитне мрежице на жалузинама. Отварање према шемама алуминарије. Обрачун по комаду |  |  |
|  | Без жалузина Пос [ 1 ] дим.3,70x1,50 м | ком | 5 |
|  | Пос [ 1'' ] дим.3,65x1,50 m | ком | 4 |
|  | Пос [ 2 ] дим.1,50x2,20 m | ком | 2 |
|  | Пос [ 3 ] дим.1,50x1,50 m | ком | 6 |
|  | Пос [ 4 ] дим.2,00x1,50 m | ком | 1 |
|  | Пос [ 5 ] дим.0,70x0,70 m | ком | 2 |
|  | Са жалузинама Пос [ 1' ] дим.3,70x1,50 м са епоксидном импрегнацијом профила и спојница | ком | 1 |
| 10.9.5 | Набавка материјала, израда, транспорт и уграђивање фиксних жалузина од елокс. алуминијумског лима d=1mm, са жичаном мрежицом на унутрашњој страни. Обрачун по m2 |  |  |
|  | Пос [ 6 ] дим.2,25x0,40 m – са епоксидном импрегнацијом профила и спојница | ком | 1 |
|  | Пос [ 7 ] дим.0,90x0,40 m | ком | 6 |
| 10.9.6 | Браварија Набавка материјала, израда, транспорт и уграђивање унутрашњих противпожарних врата од чел.кутијастих профила обостано обложених чел.лимом д=5мм са међупростором испуњеним минералном вуном. Ценом обухваћено анкеровање у зид, заштитно и финално бојење ПП бојом, дихтунзи, сав потребан оков са системом за закључавање. Обрачун по комаду Во=90' Pos [ 1 ] dim.2,00x2,35 m | kom | 1 |
| 10.9.7 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња чел. пењалица. Ценом обухваћено заштитно и финално бојење. Обрачун по ком . |  |  |
|  | h=3,10m | ком | 1 |
|  | h=5,00 m с леђобраном | ком | 1 |
| 10.9.8 | Набавка материјала, израда, транспорт и уграђивање ограде степеништа h=1,0m, на улазним подестима, од чел.кутијастих профила. Ценом обухваћено заштитно и финално бојење. Обрачун по m'. |  |  |
|  | Пос [[ 1 ]] l=1,673m | ком | 2 |
|  | Пос [[ 2 ]] l=1,23m | ком | 1 |
|  | Пос [[ 3 ]] l=1,87m | ком | 1 |
|  | Пос [[ 4 ]] l=2,52m | ком | 1 |
| 10.9.9 | Набавка, транспорт и уградња унутрашњег капка према таванском простору дим.0,7x0,7m, од чел.кутијастих профила, обострано опшивеног равним чел.лимом d=1mm, са ПП испуном. Ценом обухваћено и сав потребан оков, ручка са обе стране, опшивање отвора у таваници чел.лимом, заштитно и финално бојење противпожарном бојом. Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 10.9.10 | Набавка, транспорт и покривање канала поцинкованим ребрастим лимом d=5/6mm. Ценом обухваћено конструкција за ношење реб.лима, ојачања ивица канала чел.профилима, као и заштитно и финално бојење у тону по избору пројектанта. Обрачун по kg и m². |  |  |
|  | - Ребрасти лим 5/6 | m2 | 51,00 |
|  | - Конструкција за ношење | kg | 1564,57 |
| 10.10. | Столарски радови |  |  |
| 10.10.1 | Набавка, транспорт, израда и уграђивање прозорске клупице од храстове даске, d=50mm, ширине 200mm. Ценом обухваћено и заштитно и финално бојење у тону по избору пројектанта. Обрачун по m'. | m' | 3,00 |
| 10.11. | Керамичарски радови |  |  |
| 10.11.1 | Набавка, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама I класе на цементном малтеру 1:3. Обрачун по m2 | m2 | 58,80 |
| 10.11.2 | Набавка, транспорт и облагање подова керамичким плочицама I класе на цементном малтеру 1:3, са израдом падова према сливнику. Обрачун по m2 | m2 | 6,59 |
| 10.11.3 | Набавка материјала,транспорт и израда пода од киселоотпорних плочица на киселоотпорном малтеру, са израдом падова према сливној решетки - кофици. Обрачун по m2 | m2 | 15,09 |
| 10.11.4 | Набавка материјала,транспорт и облагање зидова просторија 6 и 5 аку - батерије и предпростора, киселоотпорним плочицама целом висином зида просторије. Обрачун по m2 | m2 | 66,35 |
| 10.12. | Подополагачки радови |  |  |
| 10.12.1 | PVC под Набавка, транспорт и лепљење PVC плоча на лепку. Ценом обухваћено и израда изравнавајућег слоја и постављање угаоних лајсни. Обрачун по m2. |  |  |
|  | Под | m2 | 39,78 |
|  | Угаоне лајсне | m' | 36,83 |
| 10.12.2 | Антистатик под Набавка, транспорт и израда антистатик PVC пода. Ценом обухваћено и израда изравнавајућег слоја и постављање угаоних лајсни. Обрачун по m2 |  |  |
|  | Под | m2 | 77,16 |
|  | Угаоне лајсне | m' | 62,52 |
| 10.12.3 | Гумени под Набавка, транспорт и полагање гуменог пода, d=5mm у разводном постројењу. Обрачун по m2 |  |  |
|  | Под | m2 | 113,72 |
|  | Угаоне лајсне | m' | 53,28 |
| 10.12.4 | Epoxy премаз Израда двокомпонентног антикорозивног, противпрашног премаза за заштиту бетонских површина на бази епоксидне смоле на степеништима. Обрачун по m2 | m2 | 17,50 |
| 10.13. | Фасадерски радови |  |  |
| 10.13.1 | Испорука материјала и израда термо фасаде од камене вуне d= 100 mm, у свему према упутству произвођача. Камене плоче анкерисати котвама од нерђајућег челика у пољима 300x300 mm у оба правца. Преко камене вуне поставити слој лепка са акрилном мрежицом. Контакт са другим материјалима обрадити еластичним акрилним китом. Завршни слој – израда силиконског малтера d=2 mm бојеног у тону по избору пројектанта. Ценом обухваћено обрада свих испуста, постављање дилатационих профила, уградња окапница око отвора и употреба скеле.Обрачун по m². |  |  |
|  | Командни део: | m2 | 144,00 |
|  | Везни део: | m2 | 18,30 |
|  | ∑ | m2 | 162,30 |
| 10.13.2 | Набавка материјала, транспорт и облагање сокла објекта праним "кулијеом" d=20mm са предходним грундирањем цементним малтером 1 : 3. Обрачун по m2 | m2 | 27,50 |
| 10.14. | Молерско фарбарски радови |  |  |
| 10.14.1 | Бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном бојом са глетовањем и свим предрадњама према GN, у тону по избору пројектанта Обрачун по m2 | m2 | 1104,60 |
| 10.14.2 | Бојење фасаде разводног постројења фасадном бојом са глетовањем и свим предрадњама према GN, у тону по избору пројектанта Обрачун по m2 | m2 | 309,40 |
| 10.14.3 | Израда кисело отпорног епокси премаза на плафонима просторија 5 и 6 (Аку батерије и предпростор). Обрачун по m2 | m2 | 15,09 |
| 10.15. | Разни радови |  |  |
| 10.15.1 | Набавка, израда и уграђивање оловне кофице за скупљање киселине, у просторији аку – батерије и предпростору. Обрачун по комаду | ком | 2 |
| 10.15.2 | Набавка, транспорти уградња месинганих лајсни на споју различитих подова. Обрачун по m' | m' | 9,30 |
| 10.15.3 | Набавка,транспорт и уграђивање тракастих завеса за прозоре у Командној просторији. Обрачун по m2 | m2 | 6,60 |
| 10.15.4 | Завршно чишћење објекта.Обр. по m2. | m2 | 315,40 |

| 11.00 | PREDMER I PREDRAČUN OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA | Jed. mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Испорука и монтажа преносног ватрогасног апарата за гашење почетних пожара са прахом, под сталним притиском, са носачем, типа S-9A са 9 kg праха ABC | kom. | 4 |
| 11.2 | Испорука и монтажа превозног ватрогасног апарата за гашење почетних пожара са прахом, под сталним притиском, са колицима, типа S-50A са 50 kg праха ABC | kom. | 3 |
| 11.3 | Испорука и монтажа преносног ватрогасног апарата за гашење почетних пожара са гасом CO2, типа CO2-5 са 5 kg гаса | kom. | 2 |
| 11.4 | Таблице са упутством за одржавање апарата и поступак за случај настанка пожара | kom. | 3 |

| 12.00 | Опрема за рад особља у ТС | Jed. mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.01 | Прибор при манипулацијама: Помоћни уземљивач 110 кV (са изолац „моткама“)……….4 ком Помоћни уземљивач 6 кV (са изолац „моткама“)……….2 ком Индикатор напона 3.6/6 кV ……. 2ком | комплет | 1 |
| 12.02 | Основни алат за електричара: Садржај сета УНИОР или одговарајући, електричарског алата: Клешта комбинована VDE BI 180 mm Клешта шпиц крива VDE BI 170 mm Клешта сечице VDE BI 160 mm Изоловане маказе за сечење каблова 170mm Изоловани ВДЕ нож за скидање изолације 4 равна изолована ВДЕ одвијача (3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150) 2 крстаста изолована ВДЕ одвијача (PH1x80, PH2x100) Сет од 6 виљушкасто-окастих кључева (8-22) Клешта папагај 240 mm УНИМЕР дигитални Карактеристике торбе: Материјал: права, природна кожа, црне боје Предња страна торбе може се отворити и спустити ради лакше употребе алата Ивице торбе су ојачане елоксираним алуминијумским профилима Са каишем, подесиве дужине, за ношење преко рамена Дно торбе ојачано поцинкованим челиком Унутрашњост опремљена еластичним петљама за алат - укупно 24 петље и са леве и десне стране торбе по 1 трака за алат Унутрашње димензије: 420 x 260 x 170 mm Спољашње димензије: 450 x 295 x 205 mm Тежина: 2,4 kg Запремина: 19 литара Носивост: 7kg | комплет | 1 |

Прилог 1 : Графички прилози

Prilog 2 - Specifikacija armature

| Šipke - specifikacija: za cr. G17026-G019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kom] | lgn [m] |
| TEMELJ IZLAZNOG PORTALA T-1 (2 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | 3.25 | 34 | 110.50 |
| 2 |  | 14 | 4.45 | 24 | 106.80 |
| 3 |  | 14 | 2.40 | 76 | 182.40 |
| 4 |  | 14 | 5.92 | 8 | 47.36 |
| 5 |  | 14 | 4.45 | 28 | 124.60 |
| 6 |  | 14 | 1.82 | 24 | 43.68 |
| 7 |  | 14 | 3.02 | 12 | 36.24 |
| TEMELJ IZLAZNOG PORTALA T-2 (1 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | 4.15 | 23 | 95.45 |
| 2 |  | 14 | 5.45 | 17 | 92.65 |
| 3 |  | 14 | 2.38 | 54 | 128.52 |
| 4 |  | 14 | 8.32 | 6 | 49.92 |
| 5 |  | 14 | 1.66 | 38 | 63.08 |
| 6 |  | 14 | 6.15 | 6 | 36.90 |
| 7 |  | 14 | 4.55 | 6 | 27.30 |
| 8 |  | 14 | 1.82 | 12 | 21.84 |
| 9 |  | 14 | 2.90 | 6 | 17.40 |

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 14 | 1184.64 | 1.24 | 1471.32 |
| Ukupno |  |  | 1471.32 |

| Šipke - specifikacija: za cr. G17026-G020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kom] | lgn [m] |
| TEMELJ SABIRNICKOG PORTALA T-1 (3 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | 3.15 | 120 | 378.00 |
| 2 |  | 14 | 4.55 | 78 | 354.90 |
| 3 |  | 14 | 2.08 | 138 | 287.04 |
| 4 |  | 14 | 6.72 | 18 | 120.96 |
| 5 |  | 14 | 1.75 | 102 | 178.50 |
| 6 |  | 14 | 5.15 | 18 | 92.70 |
| 7 |  | 14 | 3.95 | 24 | 94.80 |
| 8 |  | 14 | 1.42 | 33 | 46.86 |
| 9 |  | 14 | 2.66 | 15 | 39.90 |
| TEMELJ SABIRNICKOG PORTALA T-2 (2 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | 2.45 | 26 | 63.70 |
| 2 |  | 14 | 3.45 | 16 | 55.20 |
| 3 |  | 14 | 2.40 | 56 | 134.40 |
| 4 |  | 14 | 4.32 | 8 | 34.56 |
| 5 |  | 14 | 3.35 | 32 | 107.20 |
| 6 |  | 14 | 1.42 | 16 | 22.72 |
| 7 |  | 14 | 2.32 | 8 | 18.56 |

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 14 | 2030.00 | 1.24 | 2521.26 |
| Ukupno |  |  | 2521.26 |

| Šipke - specifikacija: za cr. G17026-G021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kom] | lgn [m] |
| TEMELJ TRAFO PORTALA T-1 (2 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | 2.65 | 60 | 159.00 |
| 2 |  | 14 | 3.85 | 40 | 154.00 |
| 3 |  | 14 | 2.40 | 64 | 153.60 |
| 4 |  | 14 | 5.12 | 8 | 40.96 |
| 5 |  | 14 | 3.75 | 32 | 120.00 |
| 6 |  | 14 | 1.26 | 20 | 25.20 |
| 7 |  | 14 | 2.56 | 8 | 20.48 |
| TEMELJ TRAFO PORTALA T-2 (1 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | 3.15 | 40 | 126.00 |
| 2 |  | 14 | 5.25 | 26 | 136.50 |
| 3 |  | 14 | 2.08 | 46 | 95.68 |
| 4 |  | 14 | 7.42 | 6 | 44.52 |
| 5 |  | 14 | 1.75 | 34 | 59.50 |
| 6 |  | 14 | 5.15 | 6 | 30.90 |
| 7 |  | 14 | 3.95 | 8 | 31.60 |
| 8 |  | 14 | 1.42 | 11 | 15.62 |
| 9 |  | 14 | 2.66 | 5 | 13.30 |
| 10 |  | 14 | 3.13 | 30 | 93.90 |
| 11 |  | 14 | 5.13 | 32 | 164.16 |
| 12 |  | 14 | 5.36 | 38 | 203.68 |
| 13 |  | 10 | *1.63 | 2 x 27 | 87.76 |
| 14 |  | 10 | *2.13 | 2 x 27 | 114.76 |

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 10 | 202.52 | 0.63 | 128.20 |
| 14 | 1688.60 | 1.24 | 2097.24 |
| Ukupno |  |  | 2225.44 |

Rekapitulacijaza cr. G17026-G019: G17026-G020; G17026-G021

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G019: G17026-G020; G17026-G021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 10 | 202.52 | 0.63 | 128.20 |
| 14 | 4923.06 | 1.24 | 6114.44 |
| Ukupno |  |  | 6242.64 |

| Šipke - specifikacija: za cr. G17026-G022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kom] | lgn [m] |
| TEMELJ NOSAČA APARATA TIP T-1 (32 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 12 | 3.38 | 320 | 1081.60 |
| 2 |  | 12 | 3.26 | 384 | 1251.84 |
| TEMELJ NOSAČA APARATA TIP T-2 (12 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 12 | 4.82 | 84 | 404.88 |
| 2 |  | 12 | 4.76 | 84 | 399.84 |
| 3 |  | 12 | 4.86 | 72 | 349.92 |

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 12 | 3488.08 | 0.91 | 3177.64 |
| Ukupno |  |  | 3177.64 |

| Šipke - specifikacija: za cr. G17026-G023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kom] | lgn [m] |
| TEMELJ NOSAČA APARATA TIP T-3 (8 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 12 | 3.78 | 56 | 211.68 |
| 2 |  | 12 | 3.88 | 48 | 186.24 |
| 3 |  | 12 | 4.46 | 48 | 214.08 |

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 12 | 612.00 | 0.91 | 557.53 |
| Ukupno |  |  | 557.53 |

Rekapitulacijaza cr.G17026-G022 i G17026-G023

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G022 i G17026-G023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 12 | 4100.08 | 0.91 | 3247.33 |
| Ukupno |  |  | 3731.07 |

| Šipke - specifikacija: za cr. G17026-G025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kom] | lgn [m] |
| TEMELJ TRANSFORMATORA (2 kom) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | 3.82 | 108 | 412.56 |
| 2 |  | 10 | 4.95 | 88 | 435.60 |
| 3 |  | 10 | 5.96 | 108 | 643.68 |
| 4 |  | 10 | 3.15 | 12 | 37.80 |
| 5 |  | 10 | 2.23 | 12 | 26.76 |
| 6 |  | 10 | 1.30 | 68 | 88.40 |
| 7 |  | 10 | 1.72 | 20 | 34.40 |
| 8 |  | 10 | 2.50 | 6 | 15.00 |
| 9 |  | 10 | 2.80 | 6 | 16.80 |

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 10 | 1298.44 | 0.63 | 821.91 |
| 14 | 412.56 | 1.24 | 512.40 |
| Ukupno |  |  | 1334.31 |

| Mreže - specifikacija: za cr. G17026-G025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Jedinična težina [kg/m2] | Ukupna težina [kg] |
| TEMELJ TRANSFORMATORA (2 kom) |  |  |  |  |  |  |
| I-1 | R-188 | 197 | 400 | 2 | 1.87 | 29.40 |
| I-2 | R-188 | 187 | 400 | 2 | 1.87 | 27.98 |
| I-3 | R-188 | 70 | 400 | 2 | 1.87 | 10.47 |
| I-4 | R-188 | 212 | 400 | 2 | 1.87 | 31.64 |
| I-5 | R-188 | 75 | 400 | 2 | 1.87 | 11.22 |
| I-6 | R-188 | 215 | 65 | 24 | 1.87 | 62.72 |
| I-7 | R-188 | 100 | 65 | 2 | 1.87 | 2.43 |
| Ukupno |  |  |  |  |  | 175.85 |

| Mreže - rekapitulacija: za cr. G17026-G025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Jedinična težina [kg/m2] | Ukupna težina [kg] |
| R-188 | 215 | 605 | 10 | 1.87 | 243.24 |
| Ukupno |  |  |  |  | 243.24 |

ZBIRNA REKAPITULACIJA

za cr. G17026-G019;G020;G021;G022;G023;G025 i G027

| Šipke - rekapitulacija: za cr. G17026-G019;G020;G021;G022;G023;G025 i G027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø [mm] | lgn [m] | Jedinična težina [kg/m'] | Težina [kg] |
| RA2 |  |  |  |
| 10 | 1500.96 | 0.63 | 945.6 |
| 12 | 3564.58 | 0.91 | 3243.76 |
| 14 | 5315.80 | 1.24 | 6602.22 |
| Ukupno |  |  | 10791.58 |

| Mreže - rekapitulacija: za cr. G17026-G019;G020;G021;G022;G023;G025 i G027 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Jedinična težina [kg/m2] | Ukupna težina [kg] |
| R-188 | 215 | 605 | 10 | 1.87 | 243.24 |
| Ukupno |  |  |  |  | 243.24 |

ПРИЛОГ 3

ОПИС SCADA - СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА

  - Функције система надзора и управљања

Локални SCADA систем има следеће функције:

- Прикупљање (аквизиција) и обрада информација,

- управљање примарном и секундарном опремом у постројењу,

- приказ информација,

- алармирање,

- генерисање извештаја,

- архивирање,

- временска синхронизација,

- комуникација са Надређеним управљачким центрима (RDC и/или NDC).

  - Дизајн система

    - Конфигурација локалног SCADA система

Структура локалног SCADA система се састоји из следећих нивоа:

- ниво поља,

- станични ниво.

    - Ниво поља

За прикупљање информација на нивоу поља и хијерархијско повезивање са станичним нивоом у постројењу 110kV користе се посебни управљачки уређаји, а у постројењу 6 kV управљачко-заштитни уређаји.

Ниво поља, у погледу управљачких функција, садржи следеће елементе:

- управљачку јединицу поља (у постројењу 110 kV),

- управљачко-заштитни уређај (у постројењу 6 kV) и

- резервни управљачки панел RUP (једнополна шема поља за управљање са нивоа поља).

За прикупљање информација са осталих секундарних система на нивоу постројења (сопствена потрошња, противпожарна заштита, противпровална заштита, итд.) се користе улазно/излазни микропроцесорски уређаји. У ову сврху се дозвољава употреба управљачких јединица са одговарајућим техничким карактеристикама.

На нивоу поља се извршавају следеће функције:

- прикупљање и обрада свих улазно/излазних дигиталних и аналогних информација са нивоа поља везане за рад и стање расклопне опреме, релејне заштите и свих осталих секундарних система.

- управљање расклопном опремом (прекидач, растављачи, ножеви за уземљење) и осталом опремом у пољу (нпр. регулационом склопком) командом добијеном из станичног система управљања, управљачке јединице поља или са резервног управљачког панела.

Управљачка јединица поља мора да садржи следеће функционалности:

- Да независно од станичног нивоа обавља аквизицију и примарну обраду дигиталних и аналогних информација као и управљање на нивоу поља,

- директно командовање преко извршних елемената (калемови за искључење/укључење, регулациона склопка итд),

- избор нивоа управљања:

  - ЛОКАЛНО - омогућено управљање само из управљачке јединице поља, блокаде на нивоу система активне, са провером услова синхронизације)

  - ДАЉИНСКИ - омогућено управљање само са вишег нивоа (станични ниво, надређени управљачки центри),

- локалну сигнализацију на уређају (LED),

- приказ уклопног стања поља у реалном времену на дисплеју,

- генерисање логичких функција (блокаде, груписање аларма итд),

- интерни снимач догађаја, итд.

Резервни управљачки панел се користи током одржавања расклопне опреме или када је локални SCADA систем у објекту ван погона. Издавање команди са RUP мора да буде омогућено, без обзира на функционалност управљачког уређаја.

Резервни управљачки панел се састоји из једнополне шеме поља и сигналног таблоа са функцијама:

- мерења - сви напони (напонска преклопка), једна струја (фаза “4”),

- приказ статуса расклопне опреме (прекидач снаге, растављачи, ножеви за уземљење),

- командовање укључењем и искључењем расклопне опреме,

- сигнализација (несиметрија полова прекидача, губитак гаса, ненавијеност опруге, испад једног од заштитних аутомата, нестанак помоћног напона, прекид искључних кругова, квар уређаја релејне заштите, и сл.).

Резервни управљачки панел садржи следеће елементе:

- аналогни мерни инструмент који приказује вредности фазног и линијског напона (са преклопком),

- аналогни мерни инструмент који приказује вредности струје (фаза “4”),

- тастере за дворучну команду,

- сигнални табло,

- двоположајна преклопка са функцијом избора места управљања и положајима:

  - ЛОКАЛНО - омогућено управљање само са нивоа поља (RUP), блокаде на нивоу поља активне, без провере услова синхронизације,

  - ДАЉИНСКИ - омогућено управљање само са вишег нивоа (управљачка јединица поља, станични ниво, надређени управљачки центри).

Сигнализација, коју прикупљају уређаји заштите и управљања се декларишу као:

- догађаји – појаве у систему које не захтевају реакцију,

- аларми - појаве у систему које захтевају реакцију,

- индикације – сигнализација стања опреме.

Догађаји и аларми спадају у једнобитне информације, док су индикације двобитне.

Команде се деле према типу на једноструке и двоструке:

- Једноструке команде су команде чије су повратне информације једнобитне.

- Двоструке команде су команде чије су повратне информације двобитне.

Мерења се деле на аналогна, дигитална и импулсна.

Аналогна мерења описују физичке величине (напон, струја, снага итд) које се континуално мењају у времену. Изражавају се једном карактеристиком физичке величине као што су:

- амплитуда,

- фазни угао,

- фреквенција, итд.

Аналогна мерења се преузимају са аналогних улаза ИЕД-ова, подсистема за надзор и управљање секундарним системима и мерних претварача.

Дигитална мерења (позиција регулационе склопке итд.) представљају дискретна мерења у презентацији једног од следећих кодова:

- 1 од h,

- Бинарни код,

- Грејев код,

- BCD код.

Импулсна мерења (бројачи) описују физичке величине (енергија, број операција прекидача итд) која се дискретно бележе у времену.

У наредној табели су дати карактеристични типови сигнала са приписаним типичним апликацијама:

| Тип сигнала |  | Подсистем | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнализација | Догађаји | Релејна заштита | побуда, аутоматско поновно укључење, слање/пријем комуникације итд |
|  |  | Системи аутоматике | систем у раду, мод рада, нивои управљања итд |
|  |  | Уређаји за комуникацију | деловање, функционални статус |
|  |  | Расклопна опрема | командована промена |
|  | Аларми | Релејна заштита | кварови (побуде и степени дистантне заштите, искључења) |
|  |  | Системи аутоматике | кварови (испад аутомата, самонадзор, регулација напона) |
|  |  | Уређаји за комуникацију | кварови |
|  |  | Расклопна опрема | квар прекидача, растављача, уземљивача и њихових подсистема |
|  | Индикације | Расклопна опрема | стање прекидача, растављача, уземљивача |
|  |  | Системи аутоматике | стања преклопки у пољу, присуство напона |
| Команде | Двострука | Расклопна опрема | укључење/ искључење |
|  | Једнострука | Системи аутоматике | укључење/ искључење група за хлађење, командовање аутоматском регулацијом напона итд |
| Мерења | Аналогна | Системи аутоматике | струје и напони (по фазама), фазни углови, фреквенција, активна и реактивна снага (оба смера), температура |
|  | Дигитална |  | положај регулационе склопке |
|  | Импулсна |  | активна и реактивна енергија (оба смера) итд |

Хардверски захтеви и захтеви за подешавање улаза и излаза управљачких уређаја

Сви дигитални улази и излази су галвански одвојени једни од других, од извора и од осталих типова улаза. Дигитални излази морају имати могућност искључења терета индуктивног карактера.

За сваки дигитални улаз минимално мора бити подесиво:

- број дозвољених промена по секунди,

- избор врсте контакта (нормално затворени или нормално отворени),

- прихват једнобитне или двобитне информације.

За сваки дигитални излаз (командни) минимално мора бити подесиво:

- максимално трајање команде,

- адреса улаза за повратни извештај (феедбацк) једноструке или двоструке команде,

- избор типа команде (континуална или импулсна; са или без повратне информације итд).

За сваки аналогни улаз минимално мора бити подесив опсег.

За сваки импулсни мерни улаз минимално мора бити подесиво:

- време очитавања:

  - периодично,

  - по позиву,

- избор - ресет или без ресета (забележене вредности) при новом очитавању,

- избор потенцијала за побуду улаза (1 или 0).

    - Станични ниво управљања

Станични ниво садржи следеће елементе:

- станични рачунар (SCADA server),

- радна станица за оператере (HMI server),

- мрежну комуникациону опрему,

- комуникациону опрему за комуникацију са Надређеним управљачким центрима,

- опрему за временску синхронизацију,

- централни резервни систем за сигнализацију (главни сигнални табло).

На нивоу поља IED уређаји се оптичком везом или STP/UTP бакарном везом повезују на припадајуће Етхернет свичеве. Везе IED уређаја морају омогућавати проток од минимално 100Мb. Комуникација са елементима станичног нивоа (вертикална комуникација) као и са другим IED уређајима (хоризонтална комуникација) се врши према стандарду SRPS EN 61850.

Етхернет свич се, заједно са свом пратећом опремом, смешта у један од ормана управљања.

Предвидети један Етхернет свич за ормане сопствене потрошње који се смешта у један од ормана.

Етхернет свичеви из поља се повезују међусобно и са елементима станичног нивоа (централни Етхернет свичеви) у оптичке прстенове. Број оптичких прстенова је начелно одређен:

- ограничењима комуникационе везе (максимални број комуникационих елемената по прстену),

- бројем напонских нивоа (једнак броју оптичких).

Инфраструктура оптичких прстенова мора омогућавати проток од минимално 1Gb.

Топологија прстена мора да омогућава N-1 редундансу на нивоу испада комуникационих веза (оптичких каблова) тј. квар једне комуникационе везе неће прекинути комуникацију између Етхернет свичева у прстену.

Неопходан је надзор рада и детекција квара комуникационих путева.

Мрежна комуникациона опрема мора да задовољава стандард IЕЕЕ 802.1D-2004.

У комплетној редундантној конфигурацији дистрибуираног система за надзор и управљање трафостаницом на централне Етхернет свичеве се, поред оптичких прстенова из постројења, повезују и следећи елементи:

- станични рачунар са редундантним везама,

- инжењерска радна станица за релејну заштиту,

- опрема за временску синхронизацију,

Следећи елементи, STP/UTP бакарним везама, се повезују на Етхернет свичеве у издвојену LAN мрежу:

- станични рачунар– редундантне везе,

- радна станица,

- инжењерска радна станица за локални SCADA систем,

- мрежни колор штампач.

-

Слика 1: Тополошка концепција система за надзор и управљање

    - Станични рачунар

Станични рачунар (SCADA server) је микропроцесорски базиран уређај (индустријски рачунар) који се користи за прикупљање и обраду података из процеса преко IED-ова, њихово прослеђивање радним станицама и надређеним управљачким центрима као и прослеђивање команди IED-овима из смера радних станица и/или надређених управљачких центара.

Од основних функција станични рачунар мора да обавља:

- двосмерна комуникацију са уређајима релејне заштите и управљања са нивоа поља и уређајима секундарних система у постројењу,

- двосмерну комуникацију са радним станицама.

- двосмерну комуникацију са Надређеним управљачким центрима,

- секундарну обраду података,

- дистрибуцију података.

Комуникација са уређајима релејне заштите и управљања са нивоа поља и уређајима секундарних система у постројењу мора бити у складу са стандардом SRPS EN61850.

Станични рачунар мора имати могућности преузимања и даљег прослеђивања снимака кварова сачуваних заштитним и у управљачким уређајима.

Комуникација са надређеним управљачким центрима мора да буде у складу са стандардом SRPS ЕN 60870-5-101.

Станични рачунар мора да поседује минимално три комуникациона прикључка у циљу остваривања комуникације са надређеним управљачким центрима.

Параметри комуникације по прикључку морају бити независно подесиви један од другог.

Секундарна обрада података подразумева али се не ограничава на:

- Селекцију података по задатим критеријумима, обраду (скалирање, груписање итд) и њихово преусмеравање ка постојећим интерфејсима (кориснички интерфејс радне станице, интерфејс за комуникацију са надређеним управљачким центрима итд),

- генерисање и извршавање логичких функција (стандард SRPS ЕN 61131 или еквивалентно) као и генерисање интерних корисничких сигнала.

    - Радна станица

Радна станица је индустријски рачунар који се користи за визуелизацију података из процеса и као кориснички интерфејс за надзор и управљање у постројењу.

Кориснички интерфејс радне станице је састављен из следећих подсистема:

- графичких приказа,

- функција командовања,

- извештајних функција,

- функције архивирања,

- функција штампања,

- помоћних функција.

Кориснички интерфејс радне станице мора бити изведен на српском језику у латиничном писму.

Графички прикази

Графички прикази у корисничком интерфејсу радне станице морају да обухватају:

- приказ постројења у виду једнополних шема,

- детаљни приказ поља,

- приказ стања опреме и елемената локалног SCADA система.

Графички прикази морају имати могућност рада у мултиекранском режиму, панирање, скроловање итд.

Приказ постројења представља прилагођену једнополну шему. Потребно је да постоје засебни прикази за:

- 110 и/или 6 кV постројење,

- постројење сопствене потрошње (наизменични и једносмерни развод до нивоа симболичког приказа извода).

Приказ постројења има за циљ визуелизацију:

- режима управљања постројења,

- статуса положаја расклопне опреме,

- појединих мерења (струје, напони, активна и реактивна снага и енергија (у оба смера), фактор снаге и фреквенција, температуре и сл.),

- статуса преклопки од виталног значаја за управљање (блокаде, локално/даљински),

- позиције регулационе склопке,

- напонских стања поља и сабирница,

- функционалности летње/зимско подешење граница аларма и упозорења итд.

Са приказа постројења није дозвољено командовање апаратима расклопне опреме већ је за то предвиђен детаљни приказ поља.

Детаљни приказ поља је део једнополне шеме који представља функционалну целину. За далеководна поља детаљан приказ јесте сам приказ поља. За енергетске трасформаторе то је приказ свих припадајућих поља.

Слика детаљног приказа поља обухвата приказе:

- статуса положаја расклопне опреме,

- свих мерења (напони, струје, активна и реактивна снага, фреквенција, фактор снаге, температуре намотаја и уља, удаљеност до места квара, итд)

- статуса преклопки од виталног значаја за управљање (искључење блокада, режим управљања локално/даљински),

- напонских стања поља и сабирница,

- режима рада регулације енергетских трансформатора,

- позиције регулационе склопке,

- радног стања и исправности група за хлађење енергетских трансформатора,

- статуса блокадних функција,

- алармних стања.

Преко слике детаљног приказа поља остварује се и:

- командовање расклопном опремом,

- командовање аутоматским регулатором напона (више/ниже, режим управљања),

- укључење/искључење група за хлађење енергетског трансформатора,

- функционалности блокаде заштите од преоптерећења,

- функционалности провере услова за синхронизацију,

- позив извештајних функција везаних за само поље (дијаграми трендова и табеле мерења).

За приказе постројења и детаљне приказе појединих поља мора постојати могућност коришћења динамичког бојења делова постројења.

Приказ стања опреме и елемената локалног SCADA система представља конфигурацију система у виду уређаја и комуникационе везе.

Функције командовања

Примарном и секундарном опремом у Постројењу се управља преко командних излаза интелигентних електронских уређаја или улазно/излазних микропроцесорских уређаја.

Ради сигурног управљања опремом се специфицирају опште и посебне провере. У случају да услови нису испуњени команда ће бити одбијена.

Опште провере се односе на: позицију преклопке “локално/даљински” као и на евентуалне ручне блокаде и сл.

Посебне провере се односе на статус и/или аларме из опреме поменутог поља, или са неког другог места у постројењу преносне мреже.

Поред успешних провера, потребно је да буду испуњени блокадни услови.

Систем не сме да допусти истовремено извршење две или више команди, односно, нова команда може да се изда тек ако је претходно издата завршена.

Све команде се састоје из два корака: фазе селектовања и фазе извршења. У било ком тренутку је могуће прекинути фазу селектовања. Селекција се аутоматски прекида ако издата команда није одговарајућа или ако није извршена у оквиру одређеног, подесивог, временског периода после селектовања.

Командовање је хијерархијски устројено - команде са неког од командних нивоа увек могу бити блокиране од стране командног нивоа који је ближи објекту којим се командује.

Командовање са одређене локације се дозвољава само ако је информација о стању објекта којим се командује доступна на тој локацији.

Команде могу да буду континуалне и импулсне.

Локални SCADA систем аутоматски надгледа и бележи процес командовања, од издавања до успешног или неуспешног извршења команде (дефинисаног повратном информацијом опреме којом се командује). Континуалне команде се прекидају када је опрема која је предмет команде достигла жељени положај или, у случају предугог трајања команде, након подешеног времена трајања.

Аутоматско понављање команди није дозвољено.

Извештајне функције

Извештајне функције обухватају приказе:

- листе догађаја,

- листе аларма,

- дијаграме трендова,

- табеле мерења.

Извештајне функције морају имати могућност експорта селектованих група података у стандардне формате записа (*.txt, *.csv, *.xls итд).

Листа догађаја представља хронолошки запис свих порука (системских и процесних) одређених за бележење. Поруке у једном реду листе догађаја морају да обухвате али не и да се ограниче на следеће податке:

- датум и време настанка/престанка/потврде поруке,

- извор информације поруке (тополошка адреса),

- текст поруке,

- опис (настанак/престанак, итд),

- остале релевантне информације (вредност информације, додатне информације о разлогу одбијања команде итд) потребне за анализу догађаја.

Листа аларма представља хронолошки уређен динамички запис свих активних порука декларисаних као аларми (системских и процесних) одређених за бележење. Поруке у једном реду листе аларма морају да обухвате али не и да се ограниче на следеће податке:

- датум и време настанка/престанка/потврде поруке,

- извор информације поруке (тополошка адреса),

- текст поруке,

- опис (настанак/престанак, итд),

- остале релевантне информације (вредност информације итд).

Динамичко приказивање се дефинише на следећи начин:

- активан аларм (потврђен/непотврђен) се приказује у листи аларма,

- непотврђен престанак претходно активног аларма остаје у листи аларма до потврђивања истог,

- аларм се исписује у једном запису (реду) листе, а боје исписа се динамички мењају у складу са статусом аларма.

- Време настанка и престанка поруке се генерише из система (procesa) док је време потврде поруке генерисано на операторској радној станици.

Потврђивање аларма треба да је могуће појединачно и по страници.

Листе догађаја и аларма морају да имају могућност сортирања и филтрирања по свим категоријама (датум, време, извор информације поруке, текст поруке итд). У случају да се листе састоје из више страна мора постојати могућност листања.

Поруке које се могу приказати у наведеним листама припадају следећим групама:

- догађај – порука која указује на промене у систему,

- аларм – порука која указује на промене у систему и која захтева реакцију,

- индикација – сигнализација стања опреме,

- одређена мерења (удаљеност до места квара итд.),

- командне поруке (фаза селекције, фаза извршења).

Исписи порука наведених типова разликују се по бојама, начину приказивања и понашању система по њиховом јављању.

Испис у листи аларма и догађаја мора да садржи следећу форму.

| Напонски_ниво\Ознака поља назив поља\уређај\Информација | Вредност |
| --- | --- |
| На пример |  |
| 110 кV\Е02 DV1789/1 Рудник 3\F301\Дистантна заштита 1 степен - искључење | настанак |

Начин на којем се одређени тип информације обрађује извештајном функцијом је за листу догађаја и аларма дат у следећој табели:

| Информација | Вредност | Боја | Листа догађаја | Аларм листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Догађај | НАСТАНАК | Црно |  |  |
|  | ПРЕСТАНАК | Црно |  |  |
| Аларм | НАСТАНАК | Црвено |  |  |
|  | ПРЕСТАНАК | Зелено |  |  |
|  | ПОТВРДА | Плаво |  |  |
| Мерење |  | Црно |  |  |
| Системска порука | НАСТАНАК | Црно |  |  |

Посебан случај представља испис информација о положајима расклопне опреме. Неопходно је извести додатне аларме о међуположају сваког апарата са подесивим временским затезањем. Независно од тога само за прекидач постоји и индикација међуположаја у пролазном режиму (нпр у току циклуса АPU).

Дијаграм трендова представља приказ мерења у графичком формату. Трендови морају да садрже минимално:

- временску осу,

- осу променљивих величина мерења.

Дијаграм трендова треба да поседује следеће могућности:

- аутоматско и ручно скалирање по обе осе,

- зумирање дијаграма,

- минимално 4 криве видљиве у исто време,

- подесиве боје за криве,

- подесиву временску ширину приказа,

- могућност интерполације.

Табеле мерења служе за приказ мерених величина у табеларној форми. Табеле морају да садрже минимално:

- временску колону,

- колону променљивих величина мерења.

Функција архивирања

Ради чувања и анализе података потребно је да буде омогућено архивирање података и формирање дугорочних записа. Архивирање података се изводи спонтано и периодично.

Архивски подсистем мора да има могућност извоза селектованих група података из архива у виду стандардних формата записа (*.txt, *.csv, *.xls итд).

Обрада и презентовање архивираних података (са функцијама напредног претраживања и сортирања) треба да је омогућена са самог локалног SCADA система, као и са других удаљених локација.

Презентовање архивских података мора да прати бојење информација дефинисано у поглављу Извештајне функције.

Акција прављења резервне копије архивираних података мора да буде таква да не угрожавања рад локалног SCADA  система.

Функција штампања

Извештаји који се штампају су једнозначно препознатљиви и садрже минимално:

- идентификацију ЕЕ објекта,

- идентификацију типа извештаја који се штампа,

- датум/време штампања на свакој страници.

Информације које морају бити доступне за штампу су:

- листе догађаја,

- листе аларма,

- дијаграми трендова,

- табеле мерења,

- листе архивираних података,

- делови графичких приказа (printscreen).

Штампање мора да буде могуће:

- на захтев,

- аутоматски, у задатим интервалима.

У случају да функција штампања није активна, информације не смеју бити изгубљене.

Помоћне функције

У помоћне функције се убрајају:

- самонадгледање и интерна дијагностика система,

- корисничка помоћ,

- конфигурација и одржавање система (унос података/поништавање уноса, задавање вредности, блокирање појединих функција, измене графичких приказа, измене у бази података),

- звучна сигнализација итд.

Описи битнијих функција

- Промена струјних лимита у летњем и зимском периоду

Трајно дозвољена струја оптерећења далековода је зависна од температурних услова и сходно томе се дефинишу за зимски и летњи период.

Функционалност је дефинисана на следећи начин:

- Командни тастер који је уједно и симбол за приказивање важеће групе граница аларма и упозорења има следећу функцију: Када је притиснут иницира промену датума (које је потребно снимити и приказати у сегменту за датум). Ову акцију је потребно приказати у листи догађаја као догађај са одговарајућим текстом и вредношћу.

- Када је зимски период инициран – лимити за упозорења и аларме и мерења снага (актива и реактивна) на надземним и подземним водовима морају бити промењени у зимске вредности и обратно када је инициран летњи период потребно је применити летње вредности за лимите.

- Сигнализација: када је одговарајући лимит за упозорење или аларм достигнут потребно је да се прикаже као аларм у листи догађаја и аларма са подесивим хистерезисом и временском задршком. Детаљи о вредностима лимита и текстовима информација ће бити достављени у процесу израде иницијалне конфигурације.

- Бојење: када се достигне одређени лимит тада се мерно поље на једнополној шеми и на детаљној слици боји у одговарајуће боје (упозорење – жуто, аларм – црвено)

- Напонска подешења аларма и упозорења су независна од периода.

- Блокада степена заштите од преоптерећења

За потребе остваривања блокирања заштите од преоптерећења по степенима уводи се функционалност на нивоу уређаја релејне заштите преко фукнционалних тастера или преклопки као и функционалност на нивоу операторских радних станица преко графичких приказа.

Омогућити блокаду/деблокаду оба степена заштите од преоптерећења

Блокирање/деблокирање I и II степена мора да буде међусобно условљено. Не дозвољава се блокирање II степена уколико I није блокиран и не дозвољава се деблокада I степена уколико II степен није деблокиран.

Блокиран статус I или II степена треба да буде сигнализиран на уређају релејне заштите путем LED светлосне сигнализације и на операторским радним станицама на детаљним сликама поља.

Реализовати могућност искључења функције, и на тај начин онемогућити и блокирања I и II степена.

- Блокада преноса података на нивоу поља

У току испитивања/ремонтовања локалног SCADA система или неког од његових подсистема, што укључује и испитивање уређаја релејне заштите у ЕЕ објектима ЈП ЕМС евидентира се, као последица радова, велика количина података на операторским радним станицама. То отежава рад оператера у смислу ефикасног деловања на реалне аларме. Стога је потребно увести функционалност блокаде преноса података са нивоа поља.

Блокада треба да је заснована на коришћењу интерних статусних варијабли и команди дефинисаних за сваки заштитни/управљачки уређај повезан на станични ниво локалног SCADA система. Блокада има за циљ да селективно на нивоу поља (сви IED-ови који припадају једном пољу) спречи приказивање информација на операторским радним станицама као и њихово слање у надређене управљачке центре.

Блокада преноса података са нивоа поља се активира на захтев оператера са једне од операторских радних станица.

Из блокаде може бити изузета јединица поља сабирничке заштите ако она чини део дистрибуиране сабирничке заштите која функционално припада целом ЕЕ објекту.

Акција блокаде преноса података из поља за последицу има следеће:

- Генерисање аларма „Блокада преноса података“ за блокирано поље у листи аларма и догађаја,

- На једнополној шеми постројења и на системској слици ће бити видно истакнуто да је пренос података из поља у блокади (IS-ЕМS-604-2011 Техничко упутство за графичке приказе у системима управљања).

Локални SCADA систем мора у сваком тренутку да верно приказује поља која су у блокади преноса података.

- Командни тастер за позив поља на једнополној шеми и заглавље детаљне слике:

- ако постоји барем један активан аларм у датом пољу -  боја позадине дугмета и заглавља треба да буде црвена,

- ако не постоји ни један активан аларм у том пољу - боја позадине дугмета и заглавља треба да буде  зелена,

- ако се појавио аларм и није потврђен (било да је први или не) - боја треба да се циклично мења црвена / зелена (да блинка),

- ако се аларми потврде у аларм листи за то поље а и даље постоји барем један активан (потврђен) аларм тада боја треба да престане да се мења и да постане стално црвена - враћамо се у стање 1),

- ако се аларми потврде у аларм листи за то поље и више не постоји ни један активан тада боја треба да престане да се мења и да постане стално зелена- враћамо се у стање 1),

Текст на командном тастеру и заглављу детаљне шеме је увек беле боје.

- Труба (спољна и упутрашња)

Труба је звучни сигнал који је инициран од стране локалног SCADA система према унапред утврђеним правилима. Трубу треба да стартује појава информације која захтева реаговање оператера (аларми).

Локални SCADA систем мора имати могућност избора информација (типа аларма) који могу иницирати звучни сигнал и/или спољашњу трубу независно.

Разликују се:

- Унутрашња труба – звучни сигнал добијен са звучника радне станице. Оперативно особље ће одлучивати о њиховом активирању/деактивирању. Унутрашњу трубу треба да иницирају сви типови аларма.

- Спољашња труба – звучни сигнал који се добија из трубе која се смешта тако да може да алармира оператера који је у постројењу ЕЕ објекта.

Спољашњу трубу треба да иницирају само аларми високог приоритета (искључења уређаја релејне заштите).

Потврђивањем аларма се деактивирају оба типа труба.

- Аутостарт система

Локални SCADA систем мора имати могућност аутоматском старта након што се услови за то поново стекну (успостављено напајање, уклоњен узрок прекида рада, итд). У случајевима операторских радних станица аутостарт подразумева и могућност аутоматског логовања корисника.

    - Инжењерска радна станица

Инжењерска радна станица је индустријски рачунар који се користи за конфигурисање, параметризацију, прикупљање дијагностичких података из локалног SCADA система у Постројењу.

Инжењерска радна станица мора имати могућност приступа свим конфигурабилним елементима локалног SCADA система у Постројењу.

    - Временска синхронизација

Станични рачунар, радна станица и сви IED уређаји у сваком тренутку морају бити временски синхронизовани на локално време и датум.

Синхронизација времена SCADA система и IED уређаја се мора вршити локално (преко GPS пријемника на објекту). Мора постојати могућност да се, у изузетним случајевима (дужи период неисправности уређаја локалне временске синхронизације) синхронизација времена врши даљински преко серијске комуникације из Надређеног управљачког центра.

Уређај за временску синхронизацију локалног SCADA система (NTP сервер) се синхронизује локалним GPS пријемником а даља синхронизација осталих уређаја се врши преко LAN мреже.

Синхронизације времена у оквиру LAN мреже локалног SCADA система у Постројењу преносног система мора бити ускладу са стандардом SRPS ЕN 61850.

Синхронизација је таква да је максимална временска девијација системског времена од апсолутног 2 mc. У случају нестанка сигнала за синхронизацију система, девијација системског времена од апсолутног не сме бити већа од 5 mc на 24 часа.

    - Централни резервни систем за сигнализацију

Сигнални таблои на нивоу поља су интегрисани са главним сигналним таблоом који се налази у командној сали ради обезбеђивања приказа основне сигнализације у случају испада система за надзор и управљање ЕЕ објектом.

    - Избор надлежности управљања

На локалном SCADA систему постројења мора да постоји могућност пребацивања надлежности управљања (командовања).

Нивои надлежности управљања су:

- ниво ЕЕ објекта

- ниво Надређеног управљачког центра

Управљање са нивоа Надређеног управљачког центра је могуће ако и само ако му је контрола над процесом предата из ЕЕ објекта. Надређени управљачки центар нема могућност аутономног преузимања контроле, док је са нивоа ЕЕ објекта могуће преузети управљање од вишег нивоа управљања.

У Надређеном управљачком центру као и на самом објекту постоји индикација статуса активне управљачке локације.

    - Блокаде

За сваки део расклопне опреме којим се управља морају да буду остварене блокадне функције. Систем блокада мора да спречи извршење команди за које нису испуњени блокадни услови.

Блокадни услови, за комплетно постројење се реализују софтверски кроз логичке функције на нивоу управљачких и заштитно-управљачких уређаја појединих поља.

Блокадни услови за једно поље, на нивоу резервног управљачког панела, реализују се конвенционалним, жичним међувезама.

Функција блокаде ће користити само актуелне и валидне информације. У случају да потребна информација није актуелна или је невалидна, команда се не може извршити. Овај захтев укључује сакупљање и обраду статусних информација комплетне расклопне опреме у трафостаници. Нејасне информације, као што је међуположај расклопне опреме, квар расклопне опреме или грешка при преносу података резултују блокирањем одређене команде.

Команде расклопном опремом се могу извршавати са управљачке јединице поља са и без софтверских блокадних услова.

Омогућавање командовања без блокада се остварује преклопком, кључем или на сличан начин. За то време се привремено искључује функционалност блокада на нивоу поља што је потребно да се сигнализира.

На нивоу радне станице није могуће искључити блокадне услове.

    - Провера услова за синхронизацију

Потребно је обављати функцију аутоматске провере услова за синхронизацију са сваком командом укључења прекидача снаге у далеководним пољима било да је команда за укључење издата из локалног SCADA система (ниво управљачке јединице, ниво радне станице) или из Надређеног управљачког центра.

Ако су услови синхронизације испуњени, издаје се само једна команда укључења. Укључење прекидача је могуће само када су испуњени услови синхронизације или пуштања у празан ход. Референтни напон је напон сабирница.

Функција провере услова за синхронизацију се може активирати, са сврхом надзора специфичних услова (разлика напона, фреквенција и углова као и синхронизационих и референтних напона и фреквенција), по позиву, при чему нема аутоматског укључења прекидача уколико су услови испуњени. При том се сваки узрок неуспеле команде услед неиспуњења неког од услова синхронизације мора једнозначно алармирати.

Временски интервал, у коме је функција провере услова за синхронизацију активна, треба да је софтверски подесив. Када време предвиђено за проверу услова синхронизације истекне, или када се изврши команда укључења, функција се аутоматски ресетује.

    - Регулација напона

Треба предвидети сву сигнализацију и командовање регулатором напона трансформатора из локалног SCADA система као и из Надређеног управљачког центра.

    - Захтеви по стандарду SPRS ЕN 61850

Следећи захтеви везани за инжењеринг система морају бити испуњени:

- Применљива је последња едиција SPRS ЕN 61850 (едиција 2)

- У склопу понуде је потребно доставити следећу документацију за све понуђене IEC 61850 комуникационе уређаје:

- PIHIT

- PICS (обавезно)

- MICS (обавезно)

- TICS

- Сертификат за сваки SRPS ЕN 61850 сервер који потврђује да је исти сертификован од стране IEC 61850 званичне тест лабораторије. Сертификат мора да садржи листу блокова (обавезних сервиса) који су тестирани и одобрени у складу са IEC 61850.

- функционалност системских блокадних услова мора бити реализовано коришћењем GOOSE порука

- извештавање (Reporting) се мора реализовати по следећем принципу:

- сва сигнализација (аларми, догађаји, индикације) и мерење се морају слати коришћењем блокова баферисаног извештавања (BRCB)

- Коришћени DATASET-ови за GCB смеју да садрже само информације које ће бити коришћене у систему. DATASET треба да садржи атрибуте који одговарају жељеном сигналу/функционалности са њиховим атрибутима квалитета.

- Коришћени ДАТАСЕТ-ови за RCB смеју да садрже само информације које ће бити коришћене у систему (HMI, Gateway).

- минималан број клијената који подржавају сервери мора бити за 1 већи од укупног броја клијената у нормалном погону (нпр 1 станични рачунар / SCADA сервера тј 1 клијент. Тада је минималан број клијената једнак 2)

- Инжењеринг тј моделовање према стандарду SRPS EN 61850 треба извести тако да се минимизује коришћење GGIO тј могуће их је користити за случајеве када не постоје логички чворови који требају да испуне функционалне захтеве. Коришћење овог логичкој чвора подлеже одобрењу ЈП ЕМС.

- Снимке кварова (COMTRADE fajlovi) заштитних уређаја треба архивирати на станичном рачунару/ SCADA серверу/радној станици по избору а пренос вршити аутоматски по SRPS EN 61850.

- Унутар система,IED-ови различитих произвођача могу да поседују различите произвођачке конфигурационе алате везане за SRPS EN 61850. Испоручилац може да користи посебан алат у циљу да се инжењеринг система тако изврши да CID фајлови свих сервера (у контексту стандарда СРПС ЕН 61850) тј IED-ова који су предмет ове набавке буду по завршетку у јединственом SCD fajlu.

- У склопу припреме за FAT испоручилац је у обавези да 3 недеље пре почетка испитивања достави преконфигурисан SCD за трафостаницу који описује контролни систем у складу са SRPS EN 61850. При чему је неопходно да следеће буде испуњено:

- Сви сервери морају бити повезани у станичну мрежу (комуникационо исконфигурисани)

- GOOSE комуникација између сервера исконфигурисана

- Извештаји ка клијентима

- По завршеном инжењерингу је потребно приложити документацију која минимално мора да садржи:

- Сигнал листу са топологијом, везама са моделом SRPS EN 61850, адресама ка надређеним управљачким центрима, типовима информација и сл. (пожељан је аутоматизован начин генерисања ове сигнал листе)

- GOOSE поруке по уређајима и везе између уређаја

- Преглед комуникационих параметара

- Документација свих коришћених алата за параметризацију

- Документација са описом детекције, дијагностике и отклањања типичних проблема у систему.

  - Карактеристике система

    - Стабилност и поузданост система

Информације које се приказују оператеру или које користи локални SCADA систем увек и у свим ситуацијама морају да буду поуздане и актуелне.

Сви кварови или одступања од нормалног рада се, путем извештајних функција уз идентификацију проблема и дефинисање хардвера, достављају оператеру.

Кварови у појединим деловима (елементима) система се не смеју рефлектовати на функционисање неког другог подсистема (стварати проблеме у раду). У случају прекида комуникације између различитих нивоа система, део система где је квар наставља са радом до функционалног нивоа до ког квар то дозвољава.

Системи на нижем хијерархијском нивоу морају да имају способност самосталног извршавања функција у односу на надређени ниво.

Квар или отказ у појединим деловима локалног SCADA система не сме имати утицај на остале функције нити угрозити безбедност на нивоу командовања расклопном опремом.

Ни под којим условима не сме доћи до издавања погрешне команде.

Не сме се изгубити ниједна информација услед преоптерећења система.

Статус опреме (квар / у раду) и заштитних функција мора да буде видљив и на самој опреми.

Потребно је да се оствари могућност ручног покретања on-line и off-line тестова. Ниједан од тестова не сме за последицу имати погрешно извршење управљачких команди.

„Дечије болести“ опреме локалног SCADA система (хардверски и софтверски дефекти система) морају бити елиминисане пре испоруке опреме.

    - Одржавање

Одржавање система не сме имати утицај на нормалан рад система за надзор и управљање ЕЕ објектом и може се спроводити као одржавање без искључења елемената (on-line) и, у одређеним приликама, са искључењем елемената (off-line).

Прављење резервне копије (backup) је могуће без ометања функционалности локалног SCADA система или поменуте функције/апликације.

Локални SCADA систем мора имати могућност дефинисања начина обраде, приказа и бележења догађаја, аларма и мерења.

Базе података

Операциона база података садржи потребне информације за процесе у реалном времену.

Системска база садржи неопходне информације за конфигурацију система и обраду података.

Локални SCADA систем мора да има механизме за измене или додавање нових података у системску базу података. Подаци морају бити тестирани од стране система а њихова валидност мора бити проверена како у тренутку уноса тако и након завршетка рада са системском базом (у циљу обезбеђивања конзистентности скупа података).

Свим процесним подацима као и системским променљивим се може у потпуности приступити. Ако се услед промена јаве конфликти биће издато упозорење. Унос невалидних података мора бити санкционисан (забрањен).

Мора постојати механизам бележења свих извршених промене у системској бази података (посредно или непосредно).

Графички прикази

Мора постојати могућност креирања и брисања као и уноса измена графичких приказа путем графичких едитора.

Креирање, мењање и брисање графичких приказа је могуће без софтверских модификација.

Извештаји

Мора постојати могућност дефинисања нових и измене постојећих извештајних функција што подразумева и:

- дефинисање и измену садржаја,

- дефинисање изгледа,

- могућност усмеравања ка медијумима за чување/штампање, итд

Даљинско одржавање

Да би се омогућила даљинска локализација кварова мора постојати могућност даљинског прикупљања информација а у вези са условима који владају у локалном SCADA систему. Приказане информације на даљинском терминалу морају бити валидне и актуелне.

За коришћење ових функција је неоходна ауторизација.

Управљање објектима са нивоа ових функција није могуће.

    - Безбедност података и операција

Локални SCADA систем мора поседовати механизме за обезбеђивање безбедности података и операција минимално у следећим сегментима система:

- приступ датотекама,

- пренос и извршавање команди,

- комуникација,

- програмске процедуре,

- архивирање података,

- координација функција.

Статуси и величине свих података који улазе у локални SCADA систем (догађаји, аларми, мерења) или су генерисани унутар самог система, се прате ради детекције:

- прекорачења минимума или максимума нивоа/прага сигнала,

- промене статуса,

- појаве било које комбинације горе поменутих ситуација.

У свакој од горе поменутих ситуација локални SCADA систем генерише поруку.

Безбедност оперисања подразумева могућност локалног SCADA система да препозна нежељене и неодговарајуће операције или услове на начин да њихово појављивање изазива:

- одговарајући аларм,

- блокаду операције, итд.

    - Хардверска и софтверска безбедност

Дизајн локалног SCADA система мора бити такав да у циљу обезбеђивања безбедности података и операција укључује следеће:

- заштиту напајања система (од пренапона, поднапона, кратких спојева итд),

- аутоматску иницијализацију и рестарт система,

- самонадзор опреме са алармирањем,

- чување података параметризације у трајној меморији, итд

    - Мрежна сигурност (Cyber Security)

У циљу обезбеђивања мрежне сигурности на нивоу уређаја заштите и управљања потребно је да уређаји буду у складу са IEC /IEEE стандардом за станичну мрежну сигурност интелигентних електронских уређаја (IEC 62351 / IEEE 1686) чије су смернице:

- Користити шифре

- Да систем за комуникацију у уређају нема прикривене „обилазнице“ (bypass или back door)

- Поседовати приступ параметризацији уређаја са више нивоа

- Надзор дозвола приступа

- Сигурносни концепт на нивоу конфигурационог софтвера за интелигенте електронске уређаје треба да је следећи:

- Контрола приступа (ауторизација/копирање)

- Приступ уређајима са променљивим приступним дозволама (преглед параметара, промена параметара, пун приступ (могућност промене корисничких шифара)

- Контрола рада комуникационих портова уређаја (укључивање/искључивање)

Ради обезбеђивања максималне мрежне сигурности локалног SCADA система потребно је:

- Да локални SCADA систем поседује могућност изолованог рада од друге мрежне инфраструктуре.

- Да у локални SCADA систем на критичним местима унутар комуникационе мреже постоје софтверске/хардверске заштите и детекције мрежног напада у виду антивирусног програма, заштите од неовлашћеног приступа ресурсима система, firewall sistem који не смеју да угрозе рад система. Системи заштите и детекције напада морају бити стално у функцији.

- Да се интегрисани систем мрежне заштите у локалном SCADA систему може прилагођавати концепцији објекта у којем се уграђује (могућност промене параметара сигурносних опција).

- Да сегменти локалног SCADA система (радне станице, станични рачунари, Етхернет свичеви, штампачи) поседују регистратор интерних догађаја са заштитом од измене.

- Да постоји могућност дефинисања више врста корисника и њихових права у систему.

    - Могућности проширења

Локални SCADA систем мора бити тако дизајниран да обезбеди следеће:

- уклапање опреме различитих произвођача (на нивоу станичном и нивоу поља),

- лако проширење капацитета,

- будуће унапређење и побољшање, без измене постојеће опреме.

Имплементација додатних комуникационих протокола мора да буде могућа без озбиљнијих модификација система.

Проширење система подразумева једну од следећих могућности:

- предвиђена је резервна опрема која је потпуно интегрисана у локални SCADA систем али се не користи (ожичено и подешено),

- предвиђени су капацитети локалног SCADA система са постојећом пратећом опремом (клеме, заштитни аутомати, жичење),

- само су предвиђени капацитети локалног SCADA система.

У функционалном смислу проширења система мора се предвидети али се не ограничавати на следеће:

- расположиви физички простор,

- довољан капацитет напајања,

- расипање топлоте,

- процесорски капацитети,

- меморијски капацитети свих типова (не мање од 50% незаузетог меморијског капацитета и/или могућност проширења до 2 пута са новим меморијским елементима)

- комуникациони капацитети,

- граничне вредности везане за број рутина, адреса, а везано за повећање захтева за обрадом и бројем података итд

Систем мора бити проширив у смислу подржане количине информација и броја уређаја тако да се без додатног лиценцирања може проширити за 30 %.

    - Перформансе система

Опрема у локалном SCADA систему мора бити тако димензионисана да задовољи захтеване перформансе у погледу:

- периода освежавања,

- тачност (%),

- нерасположивости (сат/месечно),

- латентности (с),

- резолуције (%) итд.

Локални SCADA систем мора задовољавати следећа времена одзива:

|  | Акција система | Времена одзива |
| --- | --- | --- |
| 1 | покретање система на нивоу поља | < 3 minuta |
| 2 | покретање система на станичном нивоу | < 5 minuta |
| 3 | одзив на команду (без времена потребног за извршење операције од стране елемента којим се командује) | < 1 sec након издавања команде |
| 4 | одзив статусног сигнала | < 1 sec након промене статуса |
| 5 | спонтана промена статуса | < 1 sec након промене статуса |
| 6 | приказ новог екрана | < 2 sec након позива |
| 7 | освежавање аналогних величина | < 2 sec након промене вредности |

Систем мора да буде способан да прихвати све сигнале који могу да се појаве у постројењу у случају сложенијих догађаја и вишеструких реаговања заштитних уређаја (нпр реаговање заштите сабирница или заштите од отказа прекидача), што ће бити предмет једног од испитивања на FAT-у.

Мерене вредности (аналогне и дигиталне) морају да се скенирају са таквом фреквенцијом да буду прочитане макар једанпут сваке секунде.

Прикупљање и обрада података се извршавају у реалном времену са резолуцијом од 10 mс за операције командовања и 1 mс за податке о кваровима генерисаним од стране IED-ова са заштитним функцијама.

Дозвољени параметри у погледу перформанси хоризонталне и вертикалне комуникације између нивоа поља и станичног нивоа су декларисани према стандарду SRPS ЕN 61850.

  - Рок извођења радова.

Рок извођења радова је 10 месеци од дана увођења у посао.

Понуђач ће се увести у посао у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. Рок се може и продужити али само у случају ако Наручилац не обезбеди услове за извођење радова, односно док наручилац не добије све потребне сагласности надлежних установа (министарства заштите животне средине, водопривреде, републичког завода за споменике, локалне самоуправе..) који су неопходни како би се добило одобрење за градњу од Министарства рударства и енергетике

  - Место извођења радова.

ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац.

3.4. Кавантитативни и квалитативни пријем добара.

Извођач радова je обавезан да писаним путем обавести Наручиоца o датуму пријемног испитивања примарне опреме 110 кВ и 6 кВ уговорених добара код произвођача. најмање 10 радних дана пре планираног термина испитивања и да уз позив достави предлог Плана пријемног испитивања.

Наручилац ће формирати Стручни радни тим до 3 (три) члана који ће код произвођача опреме извршити пријемно испитивање у складу са важећим стандардима  Уколико пријем предметних добара не буде успешно извршен,.

Извођач радова је у обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди стручни радни тим Наручиоца, а док се ти недостаци не отклоне. Рок извођења радова за време отклањања недостатака понуђене опреме утврђене пријемним испитивањем се неће продужавати.

Након извршеног пријемног испитивања (по отклањању евентуалних примедби), стручни радни тимови састављени од представника Наручиоца и Извођача радова састављају и потписује Записник о пријемном испитивању (квалитативном пријему) који мора бити достављен Наручиоца у 2 (два) примерка, најкасније 2 (два) дана након извршеног пријемног испитивања. Трошкове процеса пријемног испитивања и трошкове стручног радног тима Наручиоца (до три члана) сноси Извођач радова

3.5. Квалитативни и квантитативни пријем.

Понуђач  се обавезује да радове из предмета јавне набавке изврши у свему под условима из конкурсне документације у складу са техничком спецификацијом (поглавље 3. Конкурсне документације), и прихваћене понуде.

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се приликом извођења радова у присуству овлашћених представника за праћење уговора, на паритету франко пословни објекти наручиоца у Костолцу.

У случају да се приликом извођења радова утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави понуђачу у року од 7 дана.

Понуђач  се обавезује да недостатке установљене од стране наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

Ако су радови  које је понуђач извео наручиоцу неадекватни односно не одговарају неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, понуђач одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

О пријему уговорне стране су дужне сачинити запиисник којим утврђују обим и квалитет изведених радова. Уколико пријем предметних радова не буде успешно извршен, Извођач је у обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди стручни радни тим Наручиоца, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да рок није испоштован.

# 3.6. Гарантни рок.

Гарантни рок је 60 месеци за изведене радове (од пуштања у рад ТС) и испоручених добара (од датума испоруке). Понуда са гарантним роком краћим од 60 месеци биће одбијена као неприхватљива.

Извођач радова је у обавези да без накнаде о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на добрима у току трајања гарантног рока. Извођач радова даје гаранцију и на квалитет изведених радова.

Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.7. Додатни захтеви наручиоца

Понуђач се обавезује:

- да изврши радове у свему према условима из конкурсне документације, квалитетно, према професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту радова, у складу са прописима и пословним обичајима;

- да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица и опреме за извођење радова;

- да радове из предмета уговора изводи континуирано, у роковима одређеним у појединачним  уговорима;

- да радове изводи савесно, да се према имовини наручиоца опходи са пажњом доброг домаћина и да поступа у складу са налозима наручиоца, уколико то не одступа од одредби оквирног споразума и његових делова;

- да надокнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке причини својом кривицом.

- ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Пoнуђaчи мoгу дa сe упoзнajу сa лoкaциjoм и прeдмeтoм нaбaвкe прe дoстaвљaњa пoнудe. Пoнуђaч треба у рoку, нajкaсниje дo 2 дaнa oд дaнa oбилaскa лoкaциje да дoстaви инфoрмaциje o брojу oсoбa чиje сe присуствo плaнирa тoкoм пoсeтe лoкaциjи (укључуjући и личнe пoдaткe свaкoг oд учeсникa) кao и изjaву дa члaнoви њeгoвoг oсoбљa или њeгoви прeдстaвници oслoбaђajу Нaручиoцa, њeгoвo oсoбљe или њeгoвe прeдстaвникe oд свaкe oдгoвoрнoсти и дa прeузимajу нa сeбe oдгoвoрнoст зa смртни случaj или случaj пoврeдe, губиткa или oштeћeњa имoвинe и билo кojи други губитaк, штeту или трoшкoвe нaстaлe кao рeзултaт пoсeтe лoкaциjи.

- тoкoм oбилaскa лoкaциje нeћe сe дaвaти билo кaквa oбjaшњeњa у вeзи сa кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм.

- трoшкoвe пoсeтe лoкaциjи снoсићe пoнуђaч.

- oвлaшћeни прeдстaвници пoнуђaчa ћe, прe зaкaзaнoг oбилaскa лoкaциje, oд нaручиoцa дoбити дoзвoлу кoja oмoгућaвa улaзaк у прoстoриje и тeрeнe у пoсeду Нaручиoцa зa пoтрeбe пoсeтe лoкaциjи извршења.

- Oсoбе зa кoнтaкт: aleksandar.zlatkovic@te-ko.rs; zoran.remenjak@te-ko.rs

- Oбилaзaк лoкaциje ниje услoв oд кoгa ћe зaвисити прихвaтљивoст пoнудe

- УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Пoнуђaчи мoгу дa сe упoзнajу сa пројектном документацијом за изградњу ТС Рудник 4 и приступног далековода у циљу боље процене приликом састављања понуде.

Период предвиђен за преглед је радним данима од 9:00 – 13:00 у архиви ОГРАНКА ТЕКО Костолац која се налази на адреси Николе Тесле 5-7 12208 Костолац у згради Техничког сектора.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов:Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр 4.) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | Услов: Да има важећу лиценцу Министарства надлежног за послове грађевинарства и то: - лиценца П061Е1 Пројектовање електроенергетских инсталација високог и средњег напона електроенергетских водова напона 110 и више кВ - лиценца П062Е1 Пројектовање електроенергетских инсталација високог и средњег напона трансформаторских станица напона 110 и више кВ - лиценца I061Е1 Извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона електроенергетских водова напона 110 и више кВ - лиценца I062Е1 Извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона трансформаторских станица напона 110 и више кВ Доказ: -Фотокопијe Решења министарства надлежног за послове грађевинарства о испуњености услова за добијање горе наведених лиценци Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Услов: Финансијски капацитет да у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан Доказ: 1) Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или 2) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, уколико БОН ЈН садржи податке о ликвидности за последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 6. | Услов: Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: - је у последњих пет година (релевантан је период од 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) пружио услуге чији је предмет Пројектовање и изградња или доградња или реконструкција објеката напона 110 kV и више (далеководних поља и трафостаница )минималне укупне вредности 500.000.000 динара без ПДВ-а. (тражи се вредност извршених радова, а не вредност из закљученог уговора). - Да поседује успостављене системе управљања: - квалитетом ISO 9001 - животном средином ISO 14001 - заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 Доказ: Списак извршених услуга – стручне референце: попуњен, потписан и оверен образац бр. 5 из конкурсне документације, - Потврде о референтним набавкама - попуњен, потписан и оверен печатом наручилаца/корисника услуга образац бр. 6 из конкурсне документације (или други образац потврде о референцама који садржи све податке неопходне за оцену испуњености овог услова), - Фотокопија важећих сертификата ISO 9001,ISO 14001 I OHSAS 18001 |
| 7. |  |
| 8. | Услов: Кадровски капацитет Услов: Кадровски капацитет Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, на дан подношења понуде има у радном односу или ангажована по неком другом облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду, следећа потребна лица: - најмање 1 – ог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом бр.350 – Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона -најмање 1 – ог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом бр.351 – Одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и средњег напона, разводна постројења и пренос електричне енергије -најмање 1 – ог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом бр.353 – Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система -најмање 1 – ог дипломираног грађевинског инжењера лиценцом бр.310 – Одговорни пројектант грађевинских конструкција објекта високоградње, нискоградње и хидроградње -најмање 1 пројектант са лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара које издаје Министарство унутрашњих послова. -најмање 1 – ог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом бр.450 – Одговорни извођач електроенергетских инсталација ниског и средњег напона -најмање 1 – ог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом бр.451 – Одговорни извођач електроенергетских инсталација високог и средњег напона,разводна постројења и пренос електричне енергије. - најмање 1 – ог дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом бр.453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система -најмање 1 – ог дипломираног грађевинског инжењера са личном лиценцом бр.410 – Одговорни инжењер за извођење радова на грађевинским конструкцијама објекта високоградње,нискоградње и хидроградње једно лице може бити ималац само једне лиценце (укупно седам лица са лиценцама) Доказ: - Изјава понуђача о кадровском капацитету – попуњен, потписан и оверен Образац бр.7 из конскурсне документације, - Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, наведени у Изјави о кадровском капацитету понуђача, запослени код понуђача - за лица у радном односу, - Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) 4. Фотокопија лиценци број 350,351,353,310,451,453,410 са потврдама о важењу истих - 5. Фотокопија лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара које издаје Министарство унутрашњих послова |
| 8. | Услов: Технички капацитет: Технички капацитет Понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно, да има на располагању: - два лиценцирана програма (софтвера) која су намењена за пружање услуга које су предмет ове јавне набавке (пројектовање у електротехници високог напона и грађевинских конструкција) Доказ: Изјава понуђача о техничком капацитету (попуњен, потписан и оверен образац број 8 из конкурсне документације). |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) 3) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

3) ) доказ о ликвидности понуђача

- претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни период. Уколико ни после примене резервних критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан комисије  Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци.

6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику језику потебно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“,Београд  огранак ТЕ-КО Костолац ,адреса Николе Тесле 5-7 12208 Костолац, - са назнаком: „Понуда за јавну набавку: ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ - Јавна набавка број ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018) - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75.и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- Средства финансијског обезбеђења

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- Потписан и печатом оверен „Модел уговора“

- Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77.  закона и Одељка 4. конкурсне документације

- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

- Споразум о заједничком наступу (уколико понуду подноси група понуђача)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.4.Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд – Балканска 13.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од (три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5.Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.6.Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7.Партије

Набавка није обликована по партијама.

6.8. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

6.10.Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом/Изјавом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11.       Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

  - Рок извођења радова

Рок за завршетак посла је 10 месеци од дана увођења у посао. У рок улази предвиђено време за набавку добара и извођење радова.

Понуђач ће се увести у посао у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. Рок се може и продужити али само у случају ако Наручилац не обезбеди услове за извођење радова.

  - Гарантни рок

Гарантни рок изведених радова (рачуна се од датума пуштања у рад) и испоручених добара (рачуна се од датума испоруке) је најмање 60 месеци. Понуда са гарантним роком краћим од 60 месеци биће одбијена као неприхватљива.

Извођач радова је у обавези да без накнаде о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на добрима у току трајања гарантног рока. Извођач радова даје гаранцију и на квалитет изведених радова.

Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

## 6.15 Начин и услови плаћања

Наручилац ће платити на следећи начин:

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015)  и испостављеног рачуна, у року до 45 дана од дана пријема  истих на архиву Наручиоца.

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Уз сваки рачун се доставља, Потписане и оверене привремене месечне и окончане ситуације и Записник о успешно извршеном пријему изведених радова. У случају да је Надзорни орган издао Сагласност о продужењу рока– налог за рад, и Сагласност је потребно доставити уз рачун.

Извођач је обавезан да достави Грађевинску књигу којa је оверенa од стране одговорног лица извођача радова и лица за контролу извођења радова овлашћеног од стране Наручиоца / Надзорног органа одмах после завршетка радова по свакој појединачној наруџбеници, а најкасније уз достављени рачун.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора или након извођења радова)

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и

исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

    - У понуди

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором

### У року од 10 дана од закључења Уговора

6.17.2 Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна,а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

По примопредаји предмета Уговора

6.17.3. Банкарска гаранција  за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока извршења радова има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави контрагаранцију домаће банке.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - огранак ТЕ-КО Костолац и доставља се лично или поштом на адресу:

ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац,

улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац, и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:

ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац,

улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)“ или електронским путем на е-mail адресу Milos.zarkovic@eps.rs и dragana.tosic@eps.rs.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. У случају обимности или сложености понуда, овај рок може бити 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од  3 (три) дана од дана доношења

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од ( два)  дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13- писарница, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН/ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail Milos.zarkovic@eps.rs и dragana.tosic@eps.rs .

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је  (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 310008772018, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС- огранак ТЕ-КО Костолац, јн. бр. ЈН/ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8  (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет)  дана  од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона, под условом да има обезбеђена финансијска средства.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, измењене околности на тржишту настале услед више силе и промењене околности у смислу члана 133. Закона о облигационим односима.

- ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– радова: ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ ЈН бр. ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Врста правног лица |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ O ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |
| --- | --- |
| # ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ ЈН бр. ЈН/3100/0877/2018 (3083/2018) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац (Записник о успешно извршеном пријему изведених радова) и испостављеног рачуна, у року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. | Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац (Записник о успешно извршеном пријему изведених радова) и испостављеног рачуна, у року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Рок извођења радова је 10 месеци од дана увођења у посао. Понуђач ће се увести у посао у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. Рок се може и продужити али само у случају ако Наручилац не обезбеди услове за извођење радова. | Рок извођења радова је _____ месеци од дана увођења у посао. Понуђач ће се увести у посао у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. Рок се може и продужити али само у случају ако Наручилац не обезбеди услове за извођење радова. |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок изведених радова и испоручених добара је најмање 60 месеци. Понуда са гарантним роком краћим од 60 месеци биће одбијена као неприхватљива. Извођач радова је у обавези да без накнаде о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на добрима у току трајања гарантног рока. Извођач радова даје гаранцију и на квалитет изведених радова. Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. | Гарантни рок изведених радова и испоручених добара је ______ месеци.. Извођач радова је у обавези да без накнаде о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на добрима у току трајања гарантног рока. Извођач радова даје гаранцију и на квалитет изведених радова. Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| 1 | Електро опрема и радови ТС 110/6kV | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 110kV Примарна опрема |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Комплет од три једнополна прекидача 110kV, у SF6 техници, за спољњу монтажу, са три моторно- опружна погона и једним заједничким командним орманом, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна струја 1250A |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна фреквенција 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | - симетрична струја прекидања 31,5kA |  |  |  |  |  |  |
|  | - моторно-опружни погон за сваки пол посебно 0,4kV, 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | - командни напон 110V, D.C. |  |  |  |  |  |  |
|  | - са једним калемом за укључење и два калема за искључење |  |  |  |  |  |  |
|  | - припремљен за аутоматско поновно укључење |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип 3AP1FI „Siemens" или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Трополни прекидач снаге 110kV, у SF6 техници, за спољњу монтажу, са једним заједничким моторно- опружним погоном, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна струја 1250A |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна фреквенција 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | - симетрична струја прекидања 31,5kA |  |  |  |  |  |  |
|  | - моторно-опружни погон заједнички за сва три пола 0,4kV, 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | - командни напон 110V, D.C. |  |  |  |  |  |  |
|  | - са једним калемом за укључење и два калема за искључење |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип 3AP1 FG „Siemens“ или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Трополни сабирнички растављач 110kV, за спољњу монтажу без ножева за уземљење, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна струја 1250A |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна фреквенција 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | - симетрична струја прекидања 31,5kA |  |  |  |  |  |  |
|  | - ручни погон са сигналном склопком |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип RS 1232 ,,Minel“ или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Трополни излазни растављач 110 kV, за спољњу монтажу, са ножевима за уземљење, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна струја 1250A |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна фреквенција 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | - симетрична струја прекидања 31,5kA |  |  |  |  |  |  |
|  | - ручни погон главних и ножева за уземљење, са сигналном склопком |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип RSZ 1232 „Minel“ или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Струјни мерни трансформатор за спољну монтажу , следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - преносног односа 2x300/1/1/1/1 А |  |  |  |  |  |  |
|  | - са четири језгра: |  |  |  |  |  |  |
|  | I језгро kl. 0.2; Fs10; 120 %; 5VA |  |  |  |  |  |  |
|  | I језгро kl. 0.5; Fs10; 120 %; 15VA |  |  |  |  |  |  |
|  | II језгро 5P20; 30VA |  |  |  |  |  |  |
|  | III језгро 5P20; 30VA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ith =100xlnkA |  |  |  |  |  |  |
|  | ldyn=250xlnkA |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип JOF 123, PFIFFNER или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | - (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Струјни мерни трансформатор за спољну монтажу , следећих карактеристика: | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - преносног односа 2x100/1/1/1/1А |  |  |  |  |  |  |
|  | - sa četiri jezgra: |  |  |  |  |  |  |
|  | I језгро kl. 0.2; Fs10; 120 %; 5VA |  |  |  |  |  |  |
|  | I језгро kl. 0.5; Fs10; 120 %; 15VA |  |  |  |  |  |  |
|  | II језгро 5P20; 30VA |  |  |  |  |  |  |
|  | III језгро 5P20; 30VA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ith =100xlnkA |  |  |  |  |  |  |
|  | ldyn=250xlnkA |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип JOF 123, PFIFFNER или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Малоуљни потпорни капацитивни напонски трансформатор 110 kV, за спољну монтажу, следећих карактеристика: | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - једнополно изолован |  |  |  |  |  |  |
|  | - преносног односа 110/√3/0.1/√3/0,1/√3kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - са два секундара: |  |  |  |  |  |  |
|  | I секундар језгро kl. 0.2; 30VA |  |  |  |  |  |  |
|  | II секундар kl. 1/3P; 100VA |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип ECF 123, PFIFFNER или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Металоксидни одводник пренапона, за спољњу монтажу, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - напон прораде 108kV, 10kA |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип 3EP2, „Siemens“ или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Потпорни изолатор 110 kV, за спољњу монтажу, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 123kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - за преломну силу 4000kN |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип C4 ,,ABB“ или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Ормарић за спољњу монтажу уз напонске мерне трансформаторе (РОНТ), димензија 400x500x500mm, у заштити IP 65, са аутоматским заштитним прекидачима, стезаљкама и уводницама каблова са доње стране. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Обука за руковање и одржавање 110 kV опреме –растављач и прекидач | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Монтажа 110kV Примарне опреме | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Проводници | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.2.1 | Уже Al/Če 240/40 mm2 | kg | 360 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Цев E-AIMgSi 0.5 F 22 40/32 mm | kg | 66 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Монтажа Проводника | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Изолатори | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.3.1 | Једноструки затезни изолаторски ланац, за max. погонски напон 123kV, са 1x10 чланака са стакленим изолаторима U120B слична типу „Sediver“, за Al/Če уже 240/40 mm2, са затезном компресионом стезаљком, заштитним роговима и осталим потребним елементима. Сличан типу 120 kN, зглобна веза 16, IEC 12, „DALEKOVOD“ Загреб | компл | 9 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Једноструки затезни изолаторски ланац, за max. погонски напон 123kV, са 1x10 чланака са стакленим изолаторима U120B слична типу „Sediver“, за Al/Če уже 240/40 mm2, са одвојном компресионом стезаљком, заштитним роговима и осталим потребним елементима. Сличан типу 120 kN, зглобна веза 16, IEC 12, „DALEKOVOD“ Загреб | компл | 9 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Монтажа Изолатора | комплет (по техничкој спецификацији) | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. | Спојно-овесна опрема | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.4.1 | "T" Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 пролазно и одвојак, слична типу A14 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 18 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | "T" Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 пролазно на сворњак 30 mm одводника пренапона, слична типу A14 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 6 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 0° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 30 mm струјног трансформатора, слична типу A11 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 18 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | 45° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 40 mm растављача, слична типу A12 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.4.5 | 45° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 30 mm напонског мерног трансформатора, слична типу A12 22 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.4.6 | 90° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на сворњак 40 mm растављача, слична типу A13 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 9 |  |  |  |  |
| 1.4.7 | 0° Прикључна стезаљка за спој AIČe 240/40 mm2 на Al плочу 100x100 mm na prekidaču, slična tipu | ком | 9 |  |  |  |  |
|  | A21 22 80, NHBG ŽIKS HARD |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | 0° Прикључна стезаљка за спој цеви Al 40/32 mm на сворњак 40 mm растављача, слична типу A11 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 12 |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Носач ужета AIČ 240/40 mm2 на потпорном изолатору, слична типу AN04 22 22, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.4.10 | 90° Прикључна стезаљка за спој Cu 95 mm2 на прикључак одводника пренапона 3EF4, слична типу B13 12 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 6 |  |  |  |  |
| 1.4.11 | 45° Прикључна стезаљка за спој AIČ 240/40mm2 на прикључак сворњак 40mm трансформатора, слична типу A12 22 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 6 |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Струјна стезаљка за спој два ужета AIČ 240/40mm2, сличан типу A00 22 22, NHBG ŽIKS HARD | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Монтажа Спојно овесне опреме | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.5. | Трансформација | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.5.1 | Трофазни енергетски уљни трансформатор за спољњу монтажу, са регулацијом под оптерећењем, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | - преносни однос 110/6.3kV; |  |  |  |  |  |  |
|  | - номинална снага 16MVA; |  |  |  |  |  |  |
|  | - спрега Ynd5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - примарни напон 110kV ± 10x1,5%; |  |  |  |  |  |  |
|  | - секундарни напон 6,3kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - фреквенције 50Hz; |  |  |  |  |  |  |
|  | - напон кратког споја: 11%; |  |  |  |  |  |  |
|  | - хлађење ONAN/ONAF; |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор треба бити опремљен са: |  |  |  |  |  |  |
|  | - регулационом склопком за регулацију под оптерећењем са ручном и даљинском командом и са даљинским показивачем положаја регулатора; |  |  |  |  |  |  |
|  | - вентилаторима за принудно хлађење са уређајем за аутоматско пуштање вентилатора у рад; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Бухолц релеом са два пловка; |  |  |  |  |  |  |
|  | - контактним термометром са два контакта; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Термосликом и Pt100 сондом за мерење температуре (мерење на бар 2 тачке), комплет са мерним инструментом и прибором; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Бухолц релеом за регулациону склопку; |  |  |  |  |  |  |
|  | - струјним трафоом 150/1А за кућишну заштиту; |  |  |  |  |  |  |
|  | - струјним трафоом 100/1А за уземљење звездишта трансформатора; |  |  |  |  |  |  |
|  | - за ваздушни прикључак са високонапонске |  |  |  |  |  |  |
|  | стране; |  |  |  |  |  |  |
|  | - за прикључак шинске везе са ниженапонске |  |  |  |  |  |  |
|  | стране, |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип 110/6,3kV, 16MVA, „Minel“ или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Монтажа Трансформатора | комплет | 2 |  |  |  |  |
| 1.6. | Уземљење нуле 110 kV трансформатора | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.6.1 | Потпорни струјни трансформатор за спољњу монтажу, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | - Si 7,2kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - преносног односа 100/1 A, 5P20, 30VA |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Потпорни изолатор за спољњу монтажу, | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | - погонски напон 12kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип PSA-10K, EПA Аранђеловац или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Cu плоча 300x100x10mm, са завртњевима, за причвршћење на потпорни изолатор | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.6.4 | 90° Еластична прикључна стезаљка за спој цеви 30/24 на Cu плочу 300x100, слична типу B13 12 30, NHBG ŽIKS HARD | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.6.5 | 0° Прикључна стезаљка за спој ужета Cu 95 mm2 на Cu плочу 300x100, слична типу B21 12 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.6.6 | 0° Прикључна стезаљка за спој цеви Cu 30/24mm на сворњак 40mm трансформатора, слична типу A11 30 40, NHBG ŽIKS HARD | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Уже Cu 95mm2 | kg | 20 |  |  |  |  |
| 1.6.8 | Носач ужета Cu 95mm2, сличан типу BN04 18 18, NHBG ŽIKS HARD | ком | 4 |  |  |  |  |
| 1.6.9 | Цев 30/24mm | kg | 18 |  |  |  |  |
| 1.6.10 | Метална цев Ø50, L=2m, за механичку заштиту, причвршћена обујмицама на металну конструкцију | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.6.11 | Монтажа (по ставкама 1.6) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.7. | 6kV шинска веза | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.7.1 | Флексибилни проводници за везу енергетског трансформатора и 6kV постројења, за спољњу монтажу, комплет са носачима и стезаљкама и осталом потребном опремом, следећих карактеристика: | m | 45 |  |  |  |  |
|  | - називни напон 12kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - називна струја 2000А |  |  |  |  |  |  |
|  | - за струју кратког споја 25кА |  |  |  |  |  |  |
|  | - степен механичке заштите IP 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип DURESCA®DE, произвођача MGC MOSER-GLASER или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Монтажа | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.8. | 6kV одводник пренапона | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.8.1 | Металоксидни одводник пренапона, за спољњу монтажу, следећих карактеристика: | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | - највиши погонски напон 12 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - напон прораде 6kV |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип 3EF4 „Siemens“ или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Монтажа Одводника Пренапона | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9. | Разводно постројење 6 kV | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1.9.1 | Трансформаторска ћелија +L07 и +L21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, за увод каблова са доње стране, лимена, префабрикована, димензија (800x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 2000А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.1.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x800/5/5/5A, sa tri jezgra: | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA |  |  |  |  |  |  |
|  | II језгро: 5p10, 10VA |  |  |  |  |  |  |
|  | III језгро: 5P10, 10VA |  |  |  |  |  |  |
|  | lth=80kA, ldyn=200kA, |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.5 | Двополно изоловани напонски мерни трансформатор (НТ), за унутрашњу монтажу, Si 12kV, преносног односа: | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | 6/√3/0,1/√3kV, 3P, 60VA |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.6 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.1.7 | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А и НТ 100V, са прекострујном заштитом и заштитом од преоптерећења и кратког споја, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности напона, струје и снаге, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу, са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens или одговарајући __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.1.8 | Реле за контролу искључних кругова прекидача, 110V=, __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.1.9 | ОСТАЛА ОПРЕМА ПО ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРСКУ ЋЕЛИЈУ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Спојна ћелија +L13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (1000x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.2.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 2000 А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50 Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.2.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.2.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x800/5/5А, са два језгра: I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA II језгро: 5p10, 10VA lth=80kA, ldyn=200kA, __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.9.2.5 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.2.6 | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А, са прекострујном и краткоспојном заштитом, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности струје, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу, са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens или одговарајући __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.2.7 | Реле за контролу искључних кругова прекидача, 110 V= __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.2.8 | ОСТАЛА ОПРЕМА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА СПОЈНУ ЋЕЛИЈУ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.3 | Спојна ћелија +L14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (800x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је намењена за сабирничко повезивање секција 6 kV, 2500А. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4 | Кабловска изводна ћелија +L02, +L03, +L04, +L05, +L08, +L09, +L10, +L11, +L12, +L17, +L18, +L19.+L20, +L23, +L24, +L25, +L26, +L27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, за увод каблова са доње стране, лимена, префабрикована, димензија (600x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: | ком | 18 |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 1000А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.4.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x200/5/5А, са два језгра: | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA |  |  |  |  |  |  |
|  | II језгро: 5p10, 15VA |  |  |  |  |  |  |
|  | lth=80kA, ldyn=200kA, |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4.5 | Трополни растављач (земљоспојник) за унутрашњу монтажу, Si 12kV, 25kA, са ручним погоном, могућношћу закључавања и са сигналном склопком са 2NO+2NZ сигнална контакта | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.4.6 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.4.7 | Кабловски обухватни трансформатор, преносног односа 50/5A, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.4.8 | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А, са заштитом од преоптерећења, прекострујном и краткоспојном заштитом и усмереном земљоспојном заштитом, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности струје и напона, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу,са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens или одговарајући _____________________(upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.4.9 | ОСТАЛА ОПРЕМА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ ИЗВОДНУ ЋЕЛИЈУ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.5 | Кондензаторска ћелија +L01 и +L28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, за увод каблова са доње стране, лимена, префабрикована, димензија (600x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.9.5.2 | Трополни извлачиви вакуумски прекидач снаге за унутрашњу монтажу, Si 12kV, називне струје 1000А, (25/63kА). Прекидач је извлачиве изведбе са моторним погоном за 230V, 50Hz, калемовима за укључење и искључење за 110V= и сигналном кутијом са одговарајућим бројем помоћних контаката. ___________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.9.5.3 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.5.4 | Струјни мерни трансформатор (СТ), за унутрашњу монтажу Si 12kV, преносног односа 2x200/5/5А, са два језгра: I језгро: kl. 0,5, Fs5, 10VA II језгро: 5p10, 15VA lth=80kA, ldyn=200kA, __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.9.5.5 | Трополни растављач (земљоспојник) за унутрашњу монтажу, Si 12kV, 25kA, са ручним погоном, могућношћу закључавања и са сигналном склопком са 2NO+2NZ сигнална контакта | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.5.6 | Индикатор напонског стања довода | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.5.7 | Кабловски обухватни трансформатор, преносног односа 50/5A, | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.5.8 | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на СТ 5А, са заштитом од преоптерећења, прекострујном и краткоспојном заштитом и усмереном земљоспојном заштитом, са локално-даљинском преклопком, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности струје и напона, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу,са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens или одговарајући ________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.5.9 | ОСТАЛА ОПРЕМА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА КОНДЕНЗАТОРСКУ ЋЕЛИЈУ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.6 | Мерна ћелија +L13 и +L16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAlR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (800x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.9.6.2 | Сигнална склопка за индикацију стања извлачивих колица са 3NO+3NZ сигнална контакта | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.6.3 | Једнополно изоловани напонски мерни трансформатор за унутрашњу монтажу, Si 12kV, преносног односа 6/√3/0,1/√3/0,1/3 kV, фактор пренапона 1,9/8h I секундар kl. 0,5, 30VA, II секундар 3P, 60VA __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.9.6.4 | Трополни високонапонски високоучински осигурач са постољем и патроном 4A, Si 12kV | ком | 3 |  |  |  |  |
| 1.9.6.5 | Опрема у нисконапонском ормарићу ћелије Управљачко-заштитни микропроцесорски уређај за прикључак на НT 100V, са пренапонском/поднапонском заштитом, са могућношћу регистрације догађаја и очитавања вредности напона, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу, са самонадзором, сличан типу 7SJ63 Siemens или одговарајући __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.6.6 | ОСТАЛА ОПРЕМА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА МЕРНУ ЋЕЛИЈУ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.7 | Ћелија сопствене потрошње +L06 и +L22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.7.1 | Високонапонска, слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, слична типу NXAIR, SIEMENS, са приступом са предње и задње стране, Si 12 kV, лимена, префабрикована, димензија (435x2000x1350) mm и степена механичке заштите IP 42. Ћелија је са једним системом сабирница 2500А, опремљена ормарићем за смештај нисконапонске опреме, фабрички потпуно ожичена и опремљена следећом опремом: __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.9.7.2 | Трополни високонапонски високоучински осигурач са постољем и патроном 20A, Si 12kV | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.9.7.3 | Микропроцесорска надзорна јединица са могућношћу регистрације догађаја, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу,са самонадзором, слична типу 6MD63 Siemens или одговарајући __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.7.4 | Микропроцесорска надзорна јединица са могућношћу регистрације догађаја, са графичким дисплејем и оптичким интерфејсом за повезивање у станичну мрежу,са самонадзором, слична типу 6MD63 Siemens или одговарајући __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.7.5 | ОСТАЛА ОПРЕМА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА ЋЕЛИЈУ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.8 | Кондензаторске батерије 6kV +K1 i +K2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.8.1 | Кондензаторска јединица за аутоматску компензацију, за 6,3kV, 2700 kVAr (3x900 kVAr), 50Hz, комплетно смештена у слободностојећи орман димензија 4400x1360x2200mm, у заштити IP43, за увод каблова са доње стране ормана и опремљена са релејном заштитом батерија и надзорном јединицом припремљеном за даљински надзор, слична типу GRIDCON POCOS, Reinhausen __________________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.9.9 | Обука за одржавање и руковање 6 кВ разводних постројења (обука треба садржати монтажу и демонтажу уграђене опреме унутар постројења) Обуку предвидети за 6 особа | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.9.10 | Монтажа Разводно постројење 6 kV (све под тачком 1.9) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.10. | Каблови 6kV и кабловске завршнице |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Кабл XHP 48, 10 kV, Cu, пресека 1x95 mm2 | м | 50 |  |  |  |  |
| 1.10.2 | 10kV кабловска завршница за једножилни кабл XHP 48, Cu, пресека 1x95mm2 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 1.10.3 | Кабл XHP 48, 10 kV, 3x25mm2, комплет са кабловским завршницама | м | 64 |  |  |  |  |
| 1.10.4 | 10kV кабловска завршница за трожилни кабл XHP 48, Cu, пресека 3x25mm2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Монтажа | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Електро опрема и радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - ТС Рудник 4 | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 2.1. | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проводник SRPS.N.C1.351 240/40- Al/Č | t | 7,27 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Заштитно уже OPGW тип F са 48 оптичких влакана од стуба 1 до портала у ТС | m | 2.53 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Стаклени изолатори U120B | ком | 404 |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Једноструки носећи изолаторски изолаторски ланац ,,JN“ за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č, састављен од 8 чланака U120B, прекидне чврстоће 120kN | комплет | 12 |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Једноструки затезни изолаторски изолаторски ланац ,,JZ“ за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č, састављен од 1x8 чланка U120B, прекидне чврстоће 120kN | комплет | 21 |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Двоструки затезни изолаторски изолаторски ланац „DZp" за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č, састављен од 2x9 чланка U120B, прекидне чврстоће 120kN, | комплет | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Једноструки затезни изолаторски изолаторски ланац ,,JZ*“ за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č са затезачем и регулационим искриштем, састављен од 1x8 чланка U120B, прекидне чврстоће 120kN. | комплет | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Пригушивач вибрација за проводник SRPS.N.C1.351-240/40-AI/Č | ком | 54 |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Пригушивач вибрација за OPGW тип F | ком | 20 |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Склоп за носеће вешање OPGW тип F | ком | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Склоп за пролазно затезно вешање OPGW тип F | ком | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Склоп за крајње затезно завешење OPGW тип F са настављањем | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Склоп за крајње затезно завешање OPGW тип F | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Склоп за завешење OPGW на портал са настављањем | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Склоп за крајње завешење OPGW на портал (без настављања) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Постоље тип А | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Постоље тип Б | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Наставна спојница за настављање проводника Al/Č 240/40 SRPS.N.C1.351 (на 2km вода) | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Наставна спојница за поправак проводника Al/Č 240/40 | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | SRPS.N.C1.351 (на 3km вода) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Опоменске таблице са нумерацијом | ком. | 9 |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Таблице за уочавање из ваздуха | ком. | 9 |  |  |  |  |
| 2.1.22. | Таблице за ознаку фаза | ком. | 27 |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Завршна оптичка спојница за прихват два OPGW ужета тип F | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Монтажа оптичке спојнице, тестирање и настављање оптичких влакана | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Припрема градишта, пријем и соритрање опреме, израда привремених објеката на градилишту, поправка путева за механизацију | пауш | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.26. | Транспорт опреме и механизације на трасу | пауш | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.27. | Армирање стубова, монтажа комплетних изолаторских ланаца и склопова за монтажу заштитне ужади (по стубу/ порталу) | ком | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.28. | Постављање проводника | m (траса) | 2.323 |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Развлачење и затезање OPGW ужета тип F ужета са 48 влакана | m (траса) | 2.323 |  |  |  |  |
| 2.1.30. | Монтажа пригушивача | пауш | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.31. | Монтажа таблица и нумерисање стубова и фаза | пауш | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.32. | Уземљивач стуба | ком | 9 |  |  |  |  |
| 2.1.33. | Мерење прелазних отпора уземљивача по стубу | ком | 9 |  |  |  |  |
| 2.2. | Остали трошкови | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 2.2.1. | Трошкови за отклањање примедби (технички преглед и пријем објекта, пуштање у пробни погон, и сл.) | пауш | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Електро опрема и радови Сопственa потрошњa, систем заштите, управљања и телекомуникација ТС 110/6 kV | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 3.1. | СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА ТС |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Трансформатор за сопствену потрошњу +T08 и +T09 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Трофазни енергетски суви трансформатор за унутрашњу монтажу, са регулацијом у безнапонском стању, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | - називне снаге 100kVA, |  |  |  |  |  |  |
|  | - преносног односа 6/0,4kVA,±2,5% |  |  |  |  |  |  |
|  | - спрега Dz5, |  |  |  |  |  |  |
|  | - фреквенције 50Hz; |  |  |  |  |  |  |
|  | - напон кратког споја: uk =4%; |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор треба бити опремљен са: |  |  |  |  |  |  |
|  | - , |  |  |  |  |  |  |
|  | - контактним термометром са два контакта; |  |  |  |  |  |  |
|  | - за кабловски прикључак са високонапонске стране 6kV каблом типа XHP пресека 3x35mm2; |  |  |  |  |  |  |
|  | - за кабловски прикључак са ниженапонске стране 1 kV каблом типа PP40 пресека 4x95mm2, |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________(upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Наизменични развод 400/230V, 50Hz + 1N1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Слободностојећи орман димензија 800x600x2200mm, са вратима са предње стране, за увод каблова са доње стране, комплет ожичен и опремљен (према једнополној шеми бр. E17030-E003) са: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - сабирницама 3x400/230V, 50Hz, ln=200A, lk=15kA |  |  |  |  |  |  |
|  | - микропроцесорском управљачком јединицом са преклопном аутоматиком, |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - аутоматским заштитним прекидачем 160A, 0,4kV, 50Hz, са моторним погоном 0,4kV, 50Hz (ком 3) |  |  |  |  |  |  |
|  | - индикационим амперметром са скалом 0-200A за прикључак на СМТ 160/5A, 15VA, kl.0,5, Fs=5 (ком 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - индикационим волтметром са скалом 0-500V (ком 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - волтметарском преклопком за мерење фазних и линијских напона (ком 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - аутоматским заштитним прекидачем са 1NC контактом: |  |  |  |  |  |  |
|  | једнополни 6A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | једнополни 16A (ком 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | једнополни 25A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни 16A (ком 14) |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни 20A (ком 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни 25A (ком 19) |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни 50A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни 80A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | трополни 100A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | - остала ситна опрема. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Једносмерни развод 110V, JSS |  |  |  |  |  |  |
|  | +2N1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Слободностојећи орман димензија 800x600x2200mm, са вратима са предње стране, за увод каблова са доње стране, комплет ожичен и опремљен (према једнополној шеми бр. E13007-E005) са: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - сабирницама 2x110V, jss, ln=100A, lk=10kA |  |  |  |  |  |  |
|  | - трофазним модуларним (са једним резервним модулом) тиристорским исправљачем 3x400/230A, 50Hz/110V, jss, 50A, за рад у full-float спрези са аку батеријом |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - индикационим волтметром са скалом 0-130V |  |  |  |  |  |  |
|  | - индикационим амперметром са скалом |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-100А |  |  |  |  |  |  |
|  | - уређајем за контролу земљоспоја |  |  |  |  |  |  |
|  | - уређајем за контролу напона |  |  |  |  |  |  |
|  | - аутоматским заштитним прекидачем са 1NC контактом: |  |  |  |  |  |  |
|  | трофазни 32A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | двополни 2A (ком 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | двополни 10A (ком 9) |  |  |  |  |  |  |
|  | двополни 16A (ком 4) |  |  |  |  |  |  |
|  | двополни 20A (ком 8) |  |  |  |  |  |  |
|  | двополни 25A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | двополни 100A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | - остала ситна опрема. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Ормарић са осигурачима +FO |  |  |  |  |  |  |
|  | Ормарић за монтажу на зид, са вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен са: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - 125A постољем високоучинског осигурача са патроном 60A (ком 2) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Акумулаторска батерија +GО1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Акумулаторска батерија 110V, jss, састављена од 55 ћелија, десеточасовног капацитета 240Ah, комплетна са прибором за повезивање и одржавање и постољем за монтажу. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Инверторски развод +V1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвертор модуларног типа (са једним резервним модулом) смештен у орману једносмерног развода а састоји се од: | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | - инвертора снаге 1000VA, |  |  |  |  |  |  |
|  | за 110V, jss/ 230V, 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолациони трафо 1500VA 400/230V, 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | - двополног аутоматског заштитног прекидача са 1NC контактом |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 A (ком 4) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 A (ком 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | - уређајем за контролу напона, |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________(upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Монтажа опреме под тачком 3.1 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3.2. | СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА У ТС |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заштитно-управљачки орман +SR4 за далеководно поље =E04, слободностојећи, дозидни, димензија 800x800x2200mm, са обртним рамом и вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен према блок шеми бр. E17030-E008 са: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - главном подужном диференцијалном заштитом за кратак вод |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - резервном вишестепеном прекострујном и земљоспојном заштитом |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - заштитом од отказа прекидача |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - са функцијама, самонадзора, хронолошке регистрације догађаја и поремећаја у мрежи, са интерном сигнализацијом деловања заштите |  |  |  |  |  |  |
|  | - заштитом од несиметрије полова прекидача |  |  |  |  |  |  |
|  | - релејима за контролу искључних кругова, брзим релејима за искључење, испитним утичницама за тестирање заштите у погону |  |  |  |  |  |  |
|  | - са управљачком јединицом поља |  |  |  |  |  |  |
|  | - са резервним управљачким панелом (РУП) |  |  |  |  |  |  |
|  | - са индикационим волтметром и амперметром |  |  |  |  |  |  |
|  | - остала ситна опрема |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заштитно-управљачки орман +SR3 за трансформаторско поље =Е03 (Т02) и =Е05 (Т01) , слободностојећи, дозидни, димензија 800x800x2200mm, са обртним рамом и вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен према блок шеми бр. Е17030-Е010 и блок шеми бр. Е17030- Е009,са: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - главном диференцијалном заштитом |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - резервном вишестепеном прекострујном и земљоспојном заштитом |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - заштитом од отказа прекидача |  |  |  |  |  |  |
|  | - са функцијама, самонадзора, хронолошке регистрације догађаја и поремећаја у мрежи, са интерном сигнализацијом деловања заштите |  |  |  |  |  |  |
|  | - релејима за контролу искључних кругова, брзим релејима за искључење, испитним утичницама за тестирање заштите у погону |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - са управљачком јединицом поља |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - са резервним управљачким панелом (РУП) |  |  |  |  |  |  |
|  | - са индикационим волтметром и амперметром |  |  |  |  |  |  |
|  | - остала ситна опрема |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Орман мерења +SR1, слободностојећи, дозидни димензија 800x800x2200mm, са обртним рамом и вратима са предње стране, комплетно фабрички ожичен и опремљен према блок шеми бр. Е17030-Е012 са: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | аутоматским заштитним прекидачем за секундарне кругове напонског мерног трансформатора 6А, са 1NC контактом (kom 7) |  |  |  |  |  |  |
|  | - мултифункционално бројило класе 0,2, за струјни улаз 1А и напонски улаз 3x100/√3V, са модемом и комуникационим портовима према ТУ ЕМС-а (ком 4) |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (upisati tip, proizvođača i zemlju porekla) |  |  |  |  |  |  |
|  | - осигурач, утичница, редне стезаљке. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Систем управљања ТС се састоји од станичног рачунара смештеног у један слободностојећи орман димензија 800x800x2200mm, са софтвером, мрежним преклопником, комплет опремљеним, са једном радном и једном инжењерском станицом, штампачем, према напред датом опису и шеми система управљања и заштите приказаној на цртежу бр. E17030- E041. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Испорука преносног рачунара типа Dell Latitude E6430 ATG или одговарајући са инсталираним лиценцираним софтверима за програмирање управљачких и заштитних уређаја | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Обука за подешавање програмирање управљачких и заштитних уређаја и SCADA система (обука за 4 особе) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Монтажа опреме под тачком 3.2 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3.3. | КАБЛОВИ | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 3.3.1 | Кабл Cu, 6Kv | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Кабл Cu, 1Kv | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Монтажа каблова | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 3.4.1. | Приводни каблови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Телефонско-рачунарска инсталација | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Монтажа све под тачком 3.4 | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3.5. | СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 3.5.1. | УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1. | Инсталација система за сигнализацију пожара | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 3.5.2. | СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења ТС 110/6 kV | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 4.1. | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основна уземљивачка мрежа | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Уземљење опреме | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Громобранска заштита | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Мерење отпора уземљивачког система | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Разводни ормани | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ све под тачком 4 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ по спецификацији | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења командно-погонске зграде |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Инсталација осветљења и прикључница | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 5.1.1 | Разводни орман осветљења и прикључница +RО | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Разводни орман противпаничног осветљења +ЕRО | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.3. | СВЕТИЉКЕ укупно | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
|  | Светиљке су на плановима означене. У цену светиљки урачунат је сав потребан материјал за причвршћивање, увођење инсталационих водова и повезивање. Све светиљке за инкадесцентне сијалице су са керамичким грлом Е27, а све флуо светиљке са предспојним уређајем у споју који је назначен у спецификацији светиљке (ако није ништа назначено онда је спој индуктиван). Светиљке су у комплету са предспојним уређајима и светлосним извором. |  |  |  |  |  |  |
|  | Светиљке су предвиђене за повезивање улаз-излаз па није неопходно означавати све разводне кутије. |  |  |  |  |  |  |
|  | За сваки тип светиљке дат је опис и назначен тип и произвођач, коме иста треба да одговара по карактеристикама. Извођач може наручити и светиљке другог произвођача ако оне по својим карактеристикама одговарају датим описима. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
|  | Испорука и постављање инсталационог материјала, комплет са испоруком и уградњом свог потребног неспецифицираног материјала, штемовањем зида и крпљењем и извођењем свих веза на прикључцима инсталационих елемената. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | КАБЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Инсталациони Cu, 1kV, каблови типа и пресека: |  |  |  |  |  |  |
|  | - PP-Y 3x1,5 mm2 | m' | 300 |  |  |  |  |
|  | - PP-Y 3 x 2,5 mm2. | m' | 900 |  |  |  |  |
|  | PP00-Y 5 x 2.5 mm2. | m' | 50 |  |  |  |  |
|  | - NHX HX FE 180/E90 2x1,5 mm2. | m' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Монтажа под тачком 5.1 | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.2. | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНА испорука опреме и монтажа | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 5.3. | ГРЕЈАЊЕ ОЛУКА. испорука опреме и монтажа | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ испорука опреме и монтажа | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.4.2 | ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.4.3 | ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Грађевински радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
|  | ТС Рудник 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грађевински радови на изради нивелације, интерних саобраћајница, ограда и кабловских канала | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 7.1. | Саобраћајнице и плато |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Обележавање трасе | m | 160,00 |  |  |  |  |
| 7.1.2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3 | ГОРЊИ СТРОЈ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 7.2. | Кабловски канали |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 7.2.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 7.2.4 | РАЗНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 7.3. | Ограда и капије | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Грађевински радови на изради портала и носача апарата са темељима, и темеља трансформатора у уљној јами |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Портали, носачи апарата и пп зид | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 8.1.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8.1.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8.1.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8.1.4 | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8.2. | Темељи трансформатора | Јед. Мере | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
| 8.2.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8.2.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8.2.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 8.2.4 | РАЗНИ РАДОВИ по спецификацији | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Хидротехничка инсталација и радови | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 9.1. | Водовод, GN 811 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, GN 200 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.1.2 | ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ, | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
|  | GN 301, 400-1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ, GN 811 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.2. | Фекална канализација, GN801 | Јед. Мере | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
| 9.2.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, GN 200 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.2.2 | БЕТОНСКИ РАДОВИ, GN 400-1 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.2.3 | МОНТЕРСКИ РАДОВИ, GN801 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.2.4 | САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА, | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
|  | GN 891 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Уљна канализација, GN 801 IО | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 9.3.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, GN 200 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.3.2. | БЕТОНСКИ РАДОВИ, GN 301, 400-1 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.3.3 | МОНТЕРСКИ РАДОВИ,GN 801 | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.4 | Уљна јама | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 9.4.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.4.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.4.4 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.4.5 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.4.6 | РАЗНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.5 | УПОЈНИ БУНАР | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 9.5.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.5.2 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.5.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 9.5.4 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Архитектонско-Грађевински радовина изградњи командно - погонске зграде | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 10.1. | Земљани радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.2. | Бетонски и армирано бетонски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.3. | Армирачки радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.4. | Зидарски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.5. | Изолатерски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.6. | Тесарски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.7. | Кровопокривачки радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.8. | Лимарски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.9. | Браварски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.10. | Столарски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.11. | Керамичарски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.12. | Подополагачки радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.13. | Фасадерски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 10.14. | Молерско фарбарски радови | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 11.00. | Испорука, монтажа опреме за заштиту од пожара према спецификацији | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |
| 12.00. | Испорука опреме за рад особља у ТС у ( индикатор напона, помоћни уземљивачи 110 кВ и 6кВ, комплет основног алата) | Комплет (по техничкој спецификацји) | 1 |  |  |  |  |

| Р.бр | Изградња ТС | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електро опрема и радови ТС 110/6kV | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 2 | Електро опрема и радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - ТС Рудник 4 | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 3 | Електро опрема и радови Сопственa потрошњa, систем заштите, управљања и телекомуникација ТС 110/6 kV | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 4 | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења ТС 110/6 kV | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 5 | Инсталација уземљења, громобранске заштите и спољног осветљења командно-погонске зграде | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 6 | Грађевински радови ДВ 110 kV РП Дрмно (први стуб) - | 1 | укупно |  |  |  |  |
|  | ТС Рудник 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грађевински радови на изради нивелације, интерних саобраћајница, ограда и кабловских канала | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 8 | Грађевински радови на изради портала и носача апарата са темељима, и темеља трансформатора у уљној јами | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 9 | Хидротехничка инсталација и радови | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 10 | Архитектонско - Грађевински радови на изградњи командно - погонске зграде | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 11 | Испорука, монтажа опреме за заштиту од пожара | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 12 | Испорука опреме за рад особља у ТС у ( индикатор напона, помоћни уземљивачи 110 кВ и 6кВ, комплет основног алата) | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 13 | Пројекат изведеног објекта (ТС и Далековод) | 1 | укупно |  |  |  |  |
| 14 | Пуштање ТС у пробни рад | 1 | укупно |  |  |  |  |
|  | Изградња ТС | укупно |  |  |  |  |  |

Табелa 2:

| I | УКУПНA ЦЕНА динара без ПДВ - а (збир колоне бр. 6) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНA ЦЕНА динара са ПДВ - ом (ред. бр.I+ред.бр.II) |  |

Табелa 3:

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

Табелa 1:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за за сваку позицију из структуре цене;

у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ - ом за сваку позицију из структуре цене;

у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом  - количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ – ом  (наведену у колони 7.) са траженом   количином (која је наведена у колони 4.);

Табелу 2:

у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 6)

у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

Табелу 3:

уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

OБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку радова ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ ЈН бр. ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018) Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)ана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ  у отвореном поступку јавне набавке  ЈН бр. ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност изведених радова |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац предметних радова:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извео:

__________________________________________________________________

(навести референтне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност изведених радова |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац радова: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 7.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да на дан подношења понуде имамо у радном односу или ангажовано по неком другом облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду, следећа лица:

| # Ред. # бр. |  | Захтевани кадровски капацитет |  | Име и презиме запосленог |  | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  | Понуђач: |  |  |
|  |  | М.П. |  |  |  |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерак

## ОБРАЗАЦ 8.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним  за јавну набавку радова ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ ,  ЈН ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018),  односно да имамо на располагању:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова - ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ

ЈН бр. ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| израда узорка или модела који су израђени у складу са траженом техничком спецификацијом наручиоца | __________ динара |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 10.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

ОБРАЗАЦ 11.

Напомена: овај образац се не доставља у понуди

ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Датум ___________

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:		                           НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

_________________________		        ___________________________

(Назив правног  лица) 			       (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

__________________________	                      ______________________________

(Адреса правног  лица) 			      (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________

Место изведених радова:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:

Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о изведеним радовима

Предмет уговора (радова) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења 	□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго):   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су радови извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ИЗВОЂАЧ:	                         НАРУЧИЛАЦ:                 ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

_______________	        ____________________         __________________________

(Име и презиме)                Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

____________________	_____________________        _________________________

(Потпис)		                      (Потпис)                            (Потпис и лиценцни печат)

1)  у случају да се радови односе на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2)   потписује и печатира Надзорни орган за радове инвестиционих пројеката

8. МОДЕЛ УГОВОРА

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, улица: Балканска бр. 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-8982-96 Banka Intesа које заступа законски заступник Милорад Грчић,в.д. директора

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Закључиле су дана ________године у ___________, следећи

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

# На основу члaна 32.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке за набавку радова бр. ЈН/3100/0877/2018  (3083/2018)– ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и на интернет страници Наручиоца,  од ______. године, Понуђач је доставио понуду број:______________ од  ____________ године (у даљем тексту: Понуда). (уписује Извођач радова).

Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: ________од _______  године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова ______________________________ за извођење радова  из става првог овог члана (уписује Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је извођење радова: ИЗРАДА, МОНТАЖА, ОПРЕМАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД  ТС 110 /6 КВ РУДНИК 4 И ДВ 110 КВ (даље: радови), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваћене понуде Извођача радова број ______________од ________________ године, Обрасца структуре цене и Техничке спецификације који су као прилози  1, 2, 3 и 4 саставни део овог уговора.

# Делимично извршење уговора Извођач радова ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: ________________________________________________________(назив Подизвођача из АПР) и то: __________________________________________________________________________ (опис радова), са процентом учешћа у понуди  од ________(бројчано исказани процента).  (попуњава Понуђач)

Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију радова.

Група подизвођача у заједничкој понуди, одговорни су неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

ЦЕНА

Члан 4.

Укупна уговорена цена за извршење свих активности из  предмета уговора члана 2. овог Уговора износи: ______________________________________ РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.

(словима: ________________________________________________________________)

На цену  из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна цена), за све време важења овог Уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Цену из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац (Записник о успешно извршеном пријему изведених радова), у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015) и испостављеног рачуна, у року до 45 дана од дана пријема  исте на архиву Наручиоца

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Плаћање ће се вршити у динарима у складу са чланом 4. овог Уговора.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана обостраног потписивања  овог Уговора од законских заступника Уговорних страна, Наручиоцу достави  банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року из става 1 овог члана, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења овог Уговора, те да овај Уговор неће производити правно дејство.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока завршетка Уговорених радова предвиђених овим Уговором.

Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених радова, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Банкарска гаранција  за отклањање недостатака у гарантном року

Извођач радова се обавезује да преда Купцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави контрагаранцију домаће банке.

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 8.

Рок извођења радова је 10 месеци од дана увођења у посао.

Понуђач ће се увести у посао у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. Рок се може и продужити али само у случају ако Наручилац не обезбеди услове за извођење радова.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

- измене у току радова

- накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

- поступање трећих лица без кривице Уговорних страна

- прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране

- временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;

- накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

- непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

- вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.

- Виша сила коју признају постојећи прописи

- Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока , у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:

- у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора.

- у року од 3 дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова

- именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду

- Преда Извођачу радова локацију, у складу са Законом  о планирању и изградњи

- достави Извођачу радова техничку документацију по којој ће се изводити уговорени радови

- Позивом обавести извођача радова  о датуму када може да отпочне са реализацијом уговора

- Након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова и опреме

- са Извођачем радова усагласи и одобри динамички план извођења радова, у року од 14 (четрнаест) дана од потписивања  овог Уговора

- редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације

- Обавеза Наручиоца је да, пре почетка извођења радова, по потреби обезбеди План превентивних мера и да попуни Пријаву градилишта коју ће доставити надлежној инспекцији рада, сходно члану 8. и 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима (Сл.гл.Р.С.бр.14/2009 и 95/2010).

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 10.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

- радове  изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији , техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора,

- у року од (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из Уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,

- одреди одговорне извођаче радова, по струкама, у складу са Законом о планирању и изградњи, у року од (три) дана и о томе у писаној форми обавести Наручиоца,

- писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а  Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније (седам) дана пре истека рока из члана 8. овог  Уговора. У противном, сматраће се да Извођач радова нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 13. овог Уговора,

- одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта уз сагласност Наручиоца, а сходно чл. 19 Закона о безбедности и здравља на раду.

- изради елаборат обезбеђења градилишта и све запослене на градилишту упозна са елаборатом о уређењу градилишта, а уколико не постоји, упозна са свим опасностима, штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени ризика за та радна места

- за све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеди књигу инспекције,

- пре почетка извођења радова прегледа комплетну пројектну документацију и у писаној форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју писмену сагласност на пројектну документацију

- за опрему, рад и материјал, Наручиоцу без одлагања достави потпуну атестну документацију

- уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани саобраћај, за све време трајања Уговора

- по завршетку  уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике Србије,

- изради елаборат о свим насталим изменама  у току извођења радова у односу на пројектну документацију,  као подлогу за израду грађевинског пројекта изведеног објекта и достави Наручиоцу, 4 (четири)  примерка, у штампаној форми и у електронској форми у dwg формату,

- најкасније у року од  (три) дана  по завршетку радова писаним путем, преко надзорног органа, обавести  Наручиоца о тој околоности,

- Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за интерни технички преглед и Комисије за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова и објекта и коначни обрачун

- присуствује интерном техничком прегледу на објекту као и раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун,

- Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова отклони без новчане надокнаде

- Осигура објекат у изградњи, радове  и запослене, као и да осигура од одговорности из делатности према трећим лицима за послове који су предмет овог Уговора.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)

Члан 12.

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, из члана 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши плаћање обавеза Извођачу радова по ситуацији/рачуну пребијањем  доспелих обавеза са потраживањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текући рачун Извођача радова у року из члана 6. овог Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ  И  КВАЛИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Извођач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца о завршетку радова на објекту и спремности за примопредају Уговорених изведених радова, најкасније (три) дана по завршетку свих радова.

Члан 14.

Квантитативни и квалитативни пријем Уговорених радова из члана 2. овог Уговора, као и коначни обрачун извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова.

Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова омогућује се спровођење коначног обрачуна.

Члан 15.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун и то у две фазе:

- I фаза – примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације сходно Закону о планирању и изградњи. У току примопредаје Комисија саставља Записник о примопредаји изведених радова, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

- II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у примопредају изведених радова, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у накнадно остављеном року који не може бити краћи од 5 дана ни дужи од  10 дана.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без одлагања по свим захтевима те Комисије .

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за примопредају изведених радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.

Уколико Комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених радова Наручилац и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Комисија за примопредају је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће Стручног надзора и одговорних лица Извођача радова.

Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну изведених радова и опреме.

О пријему уговорне стране су дужне сачинити запиисник којим утврђују обим и квалитет изведених радова. Уколико пријем предметних радова не буде успешно извршен, Извођач је у обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди стручни радни тим Наручиоца, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да рок није испоштован.

Члан 17.

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране комисије, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла  на износ од 10% од вредности Уговора.

Члан 18.

Ако није могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем предмета Уговора из било којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што Извођач радова није у стању да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац ће оставити накнадни рок за извршење истог.

Ако ни у накнадном року Који не може бити краћи од 5 ни дужи од 10 дана.

не буде извршен квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог Уговор и активирање банкарске гаранције за добро извршење посла на износ од 10% од Уговорене цене из члана 4. овог Уговора.

Члан 19.

За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач радова  је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од  (четрдесет осам)  часа од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

Уколико Извођач радова није у могућности да у наведеном року отклони квар обавезан је да предметну опрему замени опремом једнаких или бољих техничких карактеристика до поправке.

Ако опрема из става  4. овог члана не може да се поправи у року од  (двадесет) радних дана, Извођач радова се обавезује да у наведеном року Наручиоцу испоручи нову опрему  најмање једнаких техничких карактеристика.

ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТУ

Члан 20.

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или трећим лицима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача  радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника констатују и записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац, Извођач радова има право на накнаду тог дела висине исплаћене штете на начин и условима плаћања сходно члану 6. овог Уговора.

Члан 21.

Извођач радова је посебно обавезан:

- да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара  ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 ) и Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику СРС", бр. 21/89) ,

- да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца, лекарске извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са личним и колективним заштитним средствима,

- да пре почетка  извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа,

- да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и штетностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани.

Члан 22.

Пре почетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из члана 9. овог Уговора и јављање  без одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и здравље на раду .

ГАРАНТНИ РОК

Члан 23.

Гарантни рок изведених радова и испоручених добара је најмање 60 месеци.

Извођач радова је у обавези да без накнаде о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на добрима у току трајања гарантног рока. Извођач радова даје гаранцију и на квалитет изведених радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 24.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца.

Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист  СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за евентуалне вишкове радова до 10% уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова ће се примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова сматра се уговореним радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.

Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Непредвиђене радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од петнаест процената (15%) вредности уговорених радова.

У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

Члан 25.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 26.

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбеданост и здравље на раду.

ВИША СИЛА

Члан 27.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА

Члан 28.

Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује_________________,. (попуњава Наручилац) за лице задужено за праћење реализације Уговора.

Именовани је дужан да врши следеће послове:

- праћење степена и динамике реализације Уговора;

- праћење датума истека Уговора;

- праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања.

Извођач радова именује  ________________________

РАСКИД УГОВОРА

Члан 29.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без сагласности Наручиоца;

- уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

- У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова у свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и правила о накнади штете

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 30.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће надлежан је Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника  Уговорних страна.

Наручилац може повећати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности насталих приликом реализације Уговора.

Члан 32.

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

Члан 33.

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници  Уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави банкарску гаранцију из члана 7. овог Уговора.

Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза или 2 године  од дана потписивања.

Члан 34.

Саставни део овог Уговора чине Прилози:

- Kонкурсна документација за јавну набавку број_________

- Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не попуњава понуђач)

- Структура цене

- Техничка спецификација

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

- Споразум о заједничком наступању

- Средство финансијског обезбеђења

Члан 35.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе ЗОО и других прописа Републике Србије.

Члан 36.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка за Извођача радова а  (три) за Наручиоца.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД |  | назив |
| ____________________ | М.П. М.П. | ____________________ |
| Милорад Грчић, |  | име и презиме |
| В.д. директора |  | Директор |

Прилог о безбедности и здрављу на раду

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица Балканска 13, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, које заступа  в. д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац)

И

2. _________________, улица, матични број ___________, ПИБ _________, Текући рачун ______________ банка____________, кога заступа ____________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора , као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац посебно истиче и указује:

Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора  , а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

податке о лицу за безбедност и здравље на раду

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

извршеним лекарским прегледима запослених,

извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.